ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Реконструкция кабельных линий»

J-03512522-1.2.2.1.2-2020-2024

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	3

3.Анализ рынка сбыта	3

4.Технико-экономические показатели	3

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….5

6.Анализ технических решений	4

7.Реализация проекта	4

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………..4

7.2 График реализации инвестиционного проекта…………………………………………………………………………….4

7.3 Данные по освоению………………………………………………………………………………………………………...4

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта………...4

8.Доходная часть проекта	5

9.Источники финансирования проекта	5

10.Экономическая эффективность проекта	6

11.Выводы	7

# 1.Описание проекта

Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что кабельные линии 10(6)-0,4 кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс и имеют высокий уровень износа.

Срок службы кабельных линий 6-10 кВ с алюминиевой оболочкой, проложенных в земле, составляет 25 лет, со свинцовой оболочкой – 50 лет. Далее происходит разложение оболочки и, как следствие, постоянный выход кабельной линии из строя. АО «Орелоблэнерго» проводит работы по полной замене кабельных линий выработавших свой срок службы и имеющих большое количество муфт.

Прохождение под проезжей частью автодорог производится методом горизонтально-направленного бурения.

При монтаже кабельных линий используются новые технологичные и надежные термоусаживаемые соединительные и концевые муфты типа «Термофит». Для кабельных линий 0,4 кВ освоен монтаж холодноусаживаемых кабельных муфт на основе силикона.

Преимущества термоусаживаемых муфт:

- отсутствие необходимости в высокой квалификации электромонтеров-кабельщиков для монтажа муфт (переобучение занимает не более 1 мес.);

- сокращение времени монтажа;

- возможность включения кабельной линии сразу после монтажа;

- отсутствие в технологии вредных для здоровья видов работ, например, пайки;

- большой диапазон усадки, возможность установки при низких температурах

- надежность работы муфт в условиях высокой влажности и загрязненности.

Проект включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Протяженность, |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 год |  |
|  | г. Орел |  |
| 1 | КЛ-0,4кВ №1,№2 ТП105 - Приборостроительная 26 г. Орел | 0,4 |
| 2 | КЛ-0,4кВ №1 ТП105 - Приборостроительная 34 г. Орел | 0,09 |
| 3 | КЛ-0,4кВ №12 ТП105 - Приборостроительная 32 г. Орел | 0,3 |
| 4 | КЛ-0,4кВ №5 ТП103 - пер.Ягодный 5 г. Орел | 0,15 |
| 5 | КЛ-0,4кВ №5 ТП103 - пер.Ягодный 5-7 г. Орел | 0,09 |
| 6 | КЛ-0,4кВ №15 ТП103 - пер.Ягодный 9 г. Орел | 0,265 |
| 7 | КЛ-0,4кВ №15 ТП103 - пер.Ягодный 9-7 г. Орел | 0,095 |
| 8 | КЛ-0,4кВ №12 ТП101 - ул. Игнатова 15 г. Орел | 0,283 |
| 9 | КЛ-0,4кВ №2 ТП101 - пер. Ягодный 15 г. Орел | 0,44 |
| 10 | КЛ-0,4кВ №3 ТП100 - пер. Игнатова 27 г. Орел | 0,21 |
| 11 | КЛ-0,4кВ №13 ТП100 - пер. Игнатова 25 г. Орел | 0,2 |
| 12 | КЛ-0,4кВ №8 ТП100 - Матвеева 16 г. Орел | 0,135 |
| 13 | КЛ-0,4кВ №12 ТП100 - Игнатова 13А г. Орел | 0,35 |
| 14 | КЛ-6кВ ТП066.04 - ТП065.02 г. Орел | 0,585 |
| 15 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП123.02 — ТП059.02 от ТП123 до законсервированного участка на территории Детской инфекционной больницы (вынос КЛ-6 кВ с бывшей территории ЗАО «Орлэкс») | 0,5 |
|  | Болховский участок |  |
| 16 | КЛ-10 кВ ТП 007 - ТП 008 г. Болхов | 0,7 |
|  | Мценский филиал |  |
| 17 | КЛ-10кВ №39 ПС "Мценск" до опоры №1 ВЛ-10кВ Ф№39 г. Мценск | 0,65 |
| 18 | КЛ-10кВ ТП 058 - ТП 059 г. Мценск | 0,4 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 19 | КЛ-6кВ ТП 100 -ТП 058 г. Ливны | 0,4 |
| 20 | КЛ-6кВ ТП 005-ТП 045 г. Ливны | 0,7 |
| 21 | КЛ-6кВ ТП 005-ТП 122 г. Ливны | 0,35 |
| 22 | КЛ-6кВ №0 ПС ПМ-ТП 152 г. Ливны | 0,45 |
| 23 | КЛ 6 кВ ТП 014-ТП 130 г. Ливны | 0,6 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 24 | КЛ 10 Кв №19 до опоры №1 ВЛ 10 Кв № 19 ПС 110/35/10 Кв Покровская | 0,075 |
|  | ИТОГО: | 8,418 |
|  | 2021 год |  |
|  | г.Орёл |  |
| 1 | КЛ-6кВ ТП652.01-ТП653.05 | 0,480 |
| 2 | КЛ-6кВ ТП651.02-ТП652.03 | 0,220 |
| 3 | КЛ-6кВ ТП658.02-ТП657.04 | 0,3 |
| 4 | КЛ-6кВ ТП656.05-ТП657.05 | 0,3 |
| 5 | КЛ-6кВ ТП 065.01 - ТП 064.04 | 0,238 |
| 6 | КЛ-6кВ ТП 043.02 -ТП 044.04 | 0,15 |
| 7 | КЛ-6кВ №434 ПС Советская - ТП 082.04 | 0,624 |
| 8 | КЛ-6кВ ТП079.01-ТП077.02 | 0,52 |
| 9 | КЛ-6кВ ТП066.02-ТП078.01 | 0,47 |
| 10 | КЛ-0,4кВ №10 ТП079 - Общежитие института сельхоз академии | 0,48 |
|  | Мценский филиал |  |
| 11 | КЛ-10 кВ №3 ПС "Тяговая" до ТП 008 г. Мценск -0,6км. | 0,6 |
| 12 | КЛ-10 кВ ТП 057 - ТП 008 г. Мценск -0,604км. | 0,604 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 13 | КЛ 0,4 кВ №17 ТП 164 до ж/д №225 по ул. Мира г. Ливны | 0,07 |
| 14 | КЛ 0,4 кВ №13 ТП 164 до ж/д №227 по ул. Мира г. Ливны | 0,09 |
| 15 | КЛ 0,4 кВ №9 ТП 164 до ж/д №221А по ул. Мира г. Ливны | 0,08 |
| 16 | КЛ 0,4 кВ № 6 ТП 164 до ж/д №221 по ул. Мира г. Ливны | 0,1 |
| 17 | КЛ 0,4 кВ № 9 ТП 054 до ж/д №209 по ул. Мира г. Ливны | 0,08 |
| 18 | КЛ 6 кВ ТП 030-ТП 060 г. Ливны | 0,49 |
| 19 | КЛ 6 кВ ТП 028-ТП 054 г. Ливны | 0,58 |
| 20 | КЛ 6 кВ №4 ПС Черкасская-опора №1 г. Ливны | 0,35 |
| 21 | КЛ 6 кВ №16 ПС Черкасская-опора №1 г. Ливны | 0,35 |
| 22 | КЛ 6 кВ ТП 059-ТП 058 г. Ливны | 0,2 |
| 23 | КЛ 0,4 кВ №13 ТП 047 до ж/д №178 по ул. Мира г. Ливны | 0,15 |
| 24 | КЛ 0,4 кВ №8 ТП 047 до ж/д №180 по ул. Мира г. Ливны | 0,11 |
|  | ИТОГО: | 7,636 |
|  | 2022 г. |  |
|  | г.Орёл |  |
| 1 | КЛ-0,4кВ №15 ТП427 - ВРУ ж/д 51 ул. Планерная | 0,23 |
| 2 | КЛ-0,4кВ №7 ТП427 - ВРУ ж/д 49 ул. Планерная | 0,281 |
| 3 | КЛ-0,4кВ №9 ТП427 - ВРУ ж/д 47 ул. Планерная | 0,332 |
| 4 | КЛ-0,4кВ №13 ТП427 - ВРУ ж/д 45 ул. Планерная | 0,352 |
| 5 | КЛ-6кВ №638 ПС "ЗАПАДНАЯ"-РП 09.14 | 1,91 |
| 6 | КЛ-6кВ ТП610.03-ТП635.01 | 0,816 |
|  | Мценский филиал |  |
| 7 | КЛ-10 кВ ТП 066 - ТП 064 ул. Кутукова-Кузьмина г. Мценск | 0,720 |
| 8 | КЛ-0,4 кВ ТП 049 до ж/д №78 ул. К. Маркса г. Мценск | 0,320 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 9 | КЛ-6кВ №18 ПС Черкасская-КРН г. Ливны | 2,5 |
|  | ИТОГО: | 7,461 |
|  | 2023 г. |  |
|  | г.Орёл |  |
| 1 | КЛ-6кВ ТП679.01 - №719 РП"ПОГРУЗЧИК" | 1,49 |
| 2 | КЛ-6кВ ТП700.06-ТП696.04 | 0,708 |
| 3 | КЛ-6кВ ТП719.10-ТП721.04 | 0,18 |
| 4 | КЛ-6кВ ТП719.02-ТП718.03 | 0,36 |
| 5 | КЛ-6кВ ТП631.01-ТП632.01 | 0,23 |
| 6 | КЛ-6кВ ТП 011 .03- ТП 013.04 | 0,43 |
| 7 | КЛ-6кВ ТП672.04-ТП673.04 | 0,352 |
|  | Мценский филиал |  |
| 8 | 2КЛ-10 кВ РУ 10кВ ТП 059 до камеры трансформаторов ТП 059 г. Мценск | 0,32 |
| 9 | КЛ-10 кВ от ТП 059 до оп. №35 ВЛ-10 кВ №20 ПС "Коммаш" г. Мценск | 0,31 |
| 10 | КЛ-10 кВ от ТП 059 до оп. №34 ВЛ-10 кВ №13 ПС "Район "В" г. Мценск | 0,33 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 11 | КЛ-6кВ №1 ПС ЛААЗ-ТП 201 г. Ливны | 1,25 |
| 12 | КЛ-6кВ №5 ПС ЛААЗ-ТП 201 г. Ливны | 1,25 |
|  | ИТОГО: | 7,21 |
|  | 2024 г. |  |
|  | г.Орёл |  |
| 1 | КЛ-10кВ №00 ПС "Восточная" - РП10.05, КЛ-10кВ №24 ПС "Восточная" - РП10.08 | 1,18 |
| 2 | КЛ-10кВ ТП861.06 - ТП863.01 | 0,68 |
| 3 | КЛ-10кВ ТП803.02 - ТП804.05 | 0,495 |
| 4 | КЛ-6кВ №605 ПС "ЗАПАДНАЯ"-ТП511.03 | 0,630 |
| 5 | КЛ-0,4кВ №7, №14 ТП063 - Тургенева 41 | 0,204 |
| 6 | КЛ-0,4кВ №9 ТП063 - Тургенева 43 | 0,13 |
| 7 | КЛ-0,4кВ №17 перемычка Тургенева 47-45 | 0,16 |
| 8 | КЛ-0,4кВ ТП068 №7, №9 - Новикова 8 | 0,16 |
| 9 | КЛ-0,4кВ ТП068 №3, №5 - Новикова 6 | 0,09 |
|  | Мценский филиал |  |
| 10 | КЛ-10 кВ от оп. №69 ВЛ-10 кВ №20 ПС "Коммаш" до ЦРП-04 г. Мценск | 1,0 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 11 | КЛ 0,4 кВ № 6 ТП 058 до ж/д №8 по ул. Гайдара г. Ливны | 0,14 |
| 12 | КЛ 0,4 кВ №2 ТП 058 до ж/д №10 по ул. Гайдара г. Ливны | 0,05 |
| 13 | КЛ 0,4 кВ №21 ТП 058 до ж/д №12 по ул. Гайдара г. Ливны | 0,05 |
| 14 | КЛ 0,4 кВ №20 ТП 142 до ж/д №2 по ул. Денисова г. Ливны | 0,227 |
| 15 | КЛ 0,4 кВ №28 ТП 142 до ж/д №13 по ул. Денисова г. Ливны | 0,12 |
| 16 | КЛ 0,4 кВ №24 ТП 142 до ж/д №17 по ул. Денисова г. Ливны | 0,26 |
| 17 | КЛ 0,4 кВ №5 ТП 096 до ж/д №41 по ул. Октябрьская г. Ливны | 0,24 |
| 18 | КЛ 0,4 кВ № 4 ТП 096 до ж/д №29 по ул. Октябрьская г. Ливны | 0,1 |
| 19 | КЛ 0,4 кВ № 9 ТП 096 до ж/д №31 по ул. Октябрьская г. Ливны | 0,1 |
| 20 | КЛ 0,4 кВ № 19 ТП 096 до ж/д №33 по ул. Октябрьская г. Ливны | 0,11 |
| 21 | КЛ 0,4 кВ № 15 ТП 127 до ж/д №6 по ул. Гайдара г. Ливны | 0,08 |
| 22 | КЛ 0,4 кВ № 4 ТП 100 до ж/д №7 по ул. Гайдара г. Ливны | 0,08 |
| 23 | КЛ 0,4 кВ № 8 ТП 100 до ж/д №9 по ул. Гайдара г. Ливны | 0,05 |
| 24 | КЛ6 кВ опора №115-ТП 003 г. Ливны | 0,64 |
|  | ИТОГО: | 7,376 |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция кабельных линий» - апрель 2020г., срок окончания  - сентябрь 2024 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Реконструкция кабельных линий» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

# 4.Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Марка провода | Сечение провода | Протяженность, км плановая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
| 2020 г. |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КЛ-0,4кВ №1,№2 ТП105 - Приборостроительная 26 г. Орел | 1965 | 2020 | 55 | 25 | ААБ-1 | АСБ-1 | 3х95 | 4х95 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | КЛ-0,4кВ №1 ТП105 - Приборостроительная 34 г. Орел | 1966 | 2020 | 54 | 25 | ААБ-1 | АСБ-1 | 3х95 | 4х95 | 0,09 | 0,09 |
| 3 | КЛ-0,4кВ №12 ТП105 - Приборостроительная 32 г. Орел | 1966 | 2020 | 54 | 25 | ААБ-1 | АСБ-1 | 3х95 | 4х95 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | КЛ-0,4кВ №5 ТП103 - пер.Ягодный 5 г. Орел | 1969 | 2020 | 51 | 25 | ААБ-1 | АСБ-1 | 3х70 | 4х70 | 0,15 | 0,15 |
| 5 | КЛ-0,4кВ №5 ТП103 - пер.Ягодный 5-7 г. Орел | 1969 | 2020 | 51 | 25 | ААБ-1 | АСБ-1 | 3х185 | 4х185 | 0,09 | 0,09 |
| 6 | КЛ-0,4кВ №15 ТП103 - пер.Ягодный 9 г. Орел | 1969 | 2020 | 51 | 25 | ААБ-1 | АСБ-1 | 3х70 | 4х70 | 0,265 | 0,265 |
| 7 | КЛ-0,4кВ №15 ТП103 - пер.Ягодный 9-7 г. Орел | 1969 | 2020 | 51 | 25 | ААБ-1 | АСБ-1 | 3х185 | 4х185 | 0,095 | 0,095 |
| 8 | КЛ-0,4кВ №12 ТП101 - ул. Игнатова 15 г. Орел | 1972 | 2020 | 48 | 25 | ААШВ-1 | АСБ-1 | 3х150 | 4х150 | 0,283 | 0,283 |
| 9 | КЛ-0,4кВ №2 ТП101 - пер. Ягодный 15 г. Орел | 1970 | 2020 | 50 | 25 | ААШВ-1 | АСБ-1 | 3х185 | 4х150 | 0,44 | 0,44 |
| 10 | КЛ-0,4кВ №3 ТП100 - пер. Игнатова 27 г. Орел | 1970 | 2020 | 50 | 25 | ААШВ-1 | АСБ-1 | 3х150 | 4х150 | 0,21 | 0,21 |
| 11 | КЛ-0,4кВ №13 ТП100 - пер. Игнатова 25 г. Орел | 1983 | 2020 | 37 | 25 | ААШВ-1 | АСБ-1 | 3х150 | 4х150 | 0,2 | 0,2 |
| 12 | КЛ-0,4кВ №8 ТП100 - Матвеева 16 г. Орел - | 1983 | 2020 | 37 | 25 | ААШВ-1 | АСБ-1 | 3х120 | 4х120 | 0,135 | 0,135 |
| 13 | КЛ-0,4кВ №12 ТП100 - Игнатова 13А г. Орел - | 1983 | 2020 | 37 | 25 | ААШВ-1 | АСБ-1 | 3х120 | 4х120 | 0,35 | 0,35 |
| 14 | КЛ-6кВ ТП066.04 - ТП065.02 г. Орел - | 1959 | 2020 | 61 | 25 | АСБ-6 | АСБ-6 | 3х70 | 3х95 | 0,585 | 0,585 |
| 15 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП123.02 — ТП059.02 от ТП123 до законсервированного участка на территории Детской инфекционной больницы (вынос КЛ-6 кВ с бывшей территории ЗАО «Орлэкс») | 1972 | 2020 | 48 | 25 | ААШВ | АСБ-10 | 3х150 | 3х150 | 0,5 | 0,5 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | КЛ-10 кВ ТП 007 - ТП 008 г. Болхов | 1974 | 2020 | 46 | 25 | АСБ-10 | АСБ-10 | 3х95 | 3х95 | 0,700 | 0,700 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | КЛ-10кВ №39 ПС "Мценск" до опоры №1 ВЛ-10кВ Ф№39 г. Мценск | 1966 | 2020 | 54 | 25 | АСБ-10 | АСБ-10 | 3х95 | 3х95 | 0,650 | 0,650 |
| 18 | КЛ-10кВ ТП 058 - ТП 059 г. Мценск | 1976 | 2020 | 44 | 25 | АСБ-10 | АСБ-10 | 3х120 | 3х120 | 0,400 | 0,400 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | КЛ-6кВ ТП 100 -ТП 058 г. Ливны | 1979 | 2020 | 41 | 25 | ААШВ | АСБ | 3х150 | 3х120 | 0,400 | 0,400 |
| 20 | КЛ-6кВ ТП 005-ТП 045 г. Ливны | 1979 | 2020 | 41 | 25 | ААБ | АСБ | 3х120 | 3х120 | 0,700 | 0,700 |
| 21 | КЛ-6кВ ТП 005-ТП 122 г. Ливны | 1979 | 2020 | 41 | 25 | ААБ | АСБ | 3х150 | 3х120 | 0,350 | 0,350 |
| 22 | КЛ-6кВ №0 ПС ПМ-ТП 152 г. Ливны | 1992 | 2020 | 28 | 25 | ААБ | АСБ | 3х95 | 3х120 | 0,450 | 0,450 |
| 23 | КЛ 6 кВ ТП 014-ТП 130 г. Ливны | 1986 | 2020 | 34 | 25 | ААБ | АСБ | 3х150 | 3х120 | 0,600 | 0,600 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | КЛ 10 кВ №19 до опоры №1 ВЛ 10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Покровская | 2005 | 2020 | 15 | 25 | АСБ 10 | АСБ 10 | 3х70 | 3х95 | 0,030 | 0,075 |
| 2021 г. |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КЛ-6кВ ТП652.01-ТП653.05 | 1955 | 2021 | 66 | 25 | АСБ | АСБ-6 | 3х70 | 3х95 | 0,480 | 0,480 |
| 2 | КЛ-6кВ ТП651.02-ТП652.03 | 1959 | 2021 | 62 | 25 | АСБ | АСБ-6 | 3х70 | 3х95 | 0,220 | 0,220 |
| 3 | КЛ-6кВ ТП658.02-ТП657.04 | 1959 | 2021 | 62 | 25 | ААШВ | АСБ-6 | 3х95 | 3х95 | 0,300 | 0,300 |
| 4 | КЛ-6кВ ТП656.05-ТП657.05 | 1959 | 2021 | 62 | 25 | АСБ | АСБ-6 | 3х70 | 3х95 | 0,300 | 0,300 |
| 5 | КЛ-6кВ ТП 065.01 - ТП 064.04 | 1960 | 2021 | 61 | 25 | АСБ-6 | АСБ-6 | 3х70 | 3х95 | 0,238 | 0,238 |
| 6 | КЛ-6кВ ТП 043.02 -ТП 044.04 | 1974 | 2021 | 47 | 25 | АСБ-6 | АСБ-6 | 3х95 | 3х95 | 0,150 | 0,150 |
| 7 | КЛ-6кВ №434 ПС Советская - ТП 082.04 | 1959 | 2021 | 62 | 25 | ААБ | АСБ-6 | 3х70 | 3х95 | 0,624 | 0,624 |
| 8 | КЛ-6кВ ТП079.01-ТП077.02 | 1977 | 2021 | 44 | 25 | ААБ | АСБ-6 | 3х120 | 3х120 | 0,520 | 0,520 |
| 9 | КЛ-6кВ ТП066.02-ТП078.01 | 1964 | 2021 | 57 | 25 | АСБ | АСБ-6 | 3х95 | 3х95 | 0,470 | 0,470 |
| 10 | КЛ-0,4кВ №10 ТП079 - Общежитие института сельхозакадемии | 1978 | 2021 | 43 | 25 | ААБл-1 | АСБ-1 | 3х120 | 4х120 | 0,480 | 0,480 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | КЛ-10 кВ №3 ПС "Тяговая" до ТП 008 г. Мценск | 1959 | 2021 | 62 | 25 | ААБ-10 | АСБ-10 | 3х70 | 3х120 | 0,600 | 0,600 |
| 12 | КЛ-10 кВ ТП 057 - ТП 008 г. Мценск | 1972 | 2021 | 49 | 25 | АСБ-10 | АСБ-10 | 3х185 | 3х185 | 0,604 | 0,604 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | КЛ 0,4 кВ №17 ТП 164 до ж/д №225 по ул. Мира г. Ливны | 1974 | 2021 | 47 | 25 | АВВБ | АСБ | 3х50+1х35 | 4х50 | 0,086 | 0,07 |
| 14 | КЛ 0,4 кВ №13 ТП 164 до ж/д №227 по ул. Мира г. Ливны | 1976 | 2021 | 45 | 25 | АВВБ | АСБ | 3х50 | 4х50 | 0,1 | 0,09 |
| 15 | КЛ 0,4 кВ №9 ТП 164 до ж/д №221А по ул. Мира г. Ливны | 1982 | 2021 | 39 | 25 | АВВБ 3х70 | АСБ | 3х95 | 4х70 | 0,08 | 0,08 |
| 16 | КЛ 0,4 кВ № 6 ТП 164 до ж/д №221 по ул. Мира г. Ливны | 1984 | 2021 | 37 | 25 | АВВБ | АСБ | 3х50 | 4х70 | 0,1 | 0,1 |
| 17 | КЛ 0,4 кВ № 9 ТП 054 до ж/д №209 по ул. Мира г. Ливны | 1985 | 2021 | 36 | 25 | АВВГ | АСБ | 3х50+1х50 | 4х50 | 0,08 | 0,08 |
| 18 | КЛ 6 кВ ТП 030-ТП 060 г. Ливны | 1975 | 2021 | 46 | 25 | ААШВ | АСБ | 3х95 | 3х120 | 0,4 | 0,49 |
| 19 | КЛ 6 кВ ТП 028-ТП 054 г. Ливны | 1971 | 2021 | 50 | 25 | АСБ | АСБ | 3х95 | 3х120 | 0,5 | 0,58 |
| 20 | КЛ 6 кВ №4 ПС Черкасская-опора №1 г. Ливны | 1981 | 2021 | 40 | 25 | ААШВ | АСБ | 3х150 | 3х150 | 0,35 | 0,35 |
| 21 | КЛ 6 кВ №16 ПС Черкасская-опора №1 г. Ливны | 1981 | 2021 | 40 | 25 | ААШВ | АСБ | 3х150 | 3х150 | 0,35 | 0,35 |
| 22 | КЛ 6 кВ ТП 059-ТП 058 г. Ливны | 1972 | 2021 | 49 | 25 | ААБ | АСБ | 3х95 | 3х150 | 0,2 | 0,2 |
| 23 | КЛ 0,4 кВ №13 ТП 047 до ж/д №178 по ул. Мира г. Ливны | 1982 | 2021 | 39 | 25 | АСБ | АСБ | 3х70 | 4х70 | 0,15 | 0,15 |
| 24 | КЛ 0,4 кВ №8 ТП 047 до ж/д №180 по ул. Мира г. Ливны | 1984 | 2021 | 37 | 25 | АСБ | АСБ | 3х70 | 4х70 | 0,11 | 0,11 |

| 2022 г. |
| --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КЛ-0,4кВ №15 ТП427 - ВРУ ж/д 51 ул. Планерная | 1971 | 2022 | 51 | 25 | ААШВ | АСБ-1 | 3х120 | 4х120 | 0,23 | 0,23 |
| 2 | КЛ-0,4кВ №7 ТП427 - ВРУ ж/д 49 ул. Планерная | 1971 | 2022 | 51 | 25 | ААШВ | АСБ-1 | 3х120 | 4х120 | 0,281 | 0,281 |
| 3 | КЛ-0,4кВ №9 ТП427 - ВРУ ж/д 47 ул. Планерная | 1971 | 2022 | 51 | 25 | ААШВ | АСБ-1 | 3х120 | 4х120 | 0,332 | 0,332 |
| 4 | КЛ-0,4кВ №13 ТП427 - ВРУ ж/д 45 ул. Планерная | 1971 | 2022 | 51 | 25 | ААШВ | АСБ-1 | 3х120 | 4х120 | 0,352 | 0,352 |
| 5 | КЛ-6кВ №638 ПС "ЗАПАДНАЯ"-РП 09.14 | 1974 | 2022 | 48 | 25 | АСБ-6 | АСБ-6 | 3х185 | 3х185 | 1,91 | 1,91 |
| 6 | КЛ-6кВ ТП610.03-ТП635.01 | 1958 | 2022 | 64 | 25 | АСБ | АСБ-6 | 3х70 | 3х95 | 0,816 | 0,816 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КЛ-10 кВ ТП 066 - ТП 064 ул. Кутукова-Кузьмина г. Мценск | 1974 | 2022 | 48 | 25 | АСБ-10 | АСБ-10 | 3х150 | 3х150 | 0,72 | 0,72 |
| 8 | КЛ-0,4 кВ ТП 049 до ж/д №78 ул. К. Маркса г. Мценск | 1975 | 2022 | 47 | 25 | АСБ | АСБ-1 | 3х70 | 3х150 | 0,32 | 0,32 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | КЛ-6кВ №18 ПС Черкасская-КРН г. Ливны | 1969 | 2022 | 53 | 25 | ААШВ | АСБ | 3х240 | 3х240 | 2,5 | 2,5 |
| 2023 г. |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КЛ-6кВ ТП679.01 - №719 РП"ПОГРУЗЧИК" | 1972 | 2023 | 51 | 25 | ААШВ | АСБ-6 | 3х120 | 3х120 | 1,49 | 1,49 |
| 2 | КЛ-6кВ ТП700.06-ТП696.04 | 1964 | 2023 | 59 | 25 | АСБ | АСБ-6 | 3х95 | 3х95 | 0,708 | 0,708 |
| 3 | КЛ-6кВ ТП719.10-ТП721.04 | 1974 | 2023 | 49 | 25 | ААШВ-6 | АСБ-6 | 3х95 | 3х95 | 0,18 | 0,18 |
| 4 | КЛ-6кВ ТП719.02-ТП718.03 | 1958 | 2023 | 65 | 25 | СБ-6 | АСБ-6 | 3х70 | 3х95 | 0,36 | 0,36 |
| 5 | КЛ-6кВ ТП631.01-ТП632.01 | 1952 | 2023 | 71 | 25 | СБ 3х70 | АСБ-6 | 3х70 | 3х95 | 0,23 | 0,23 |
| 6 | КЛ-6кВ ТП 011 .03- ТП 013.04 | 1969 | 2023 | 54 | 25 | АСБ | АСБ-6 | 3х95 | 3х95 | 0,43 | 0,43 |
| 7 | КЛ-6кВ ТП672.04-ТП673.04 | 1962 | 2023 | 61 | 25 | ААБ | АСБ-6 | 3х35 | 3х70 | 0,352 | 0,352 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2КЛ-10 кВ РУ 10кВ ТП 059 до камеры трансформаторов ТП 059 г. Мценск -2х0,16 | 1977 | 2023 | 46 | 25 | ААШВ-10 | АСБ-10 | 3х185 | 3х185 | 0,320 | 0,320 |
| 9 | КЛ-10 кВ от ТП 059 до оп. №35 ВЛ-10 кВ №20 ПС "Коммаш" г. Мценск. | 1977 | 2023 | 46 | 25 | ААШВ-10 | АСБ-10 | 3х185 | 3х185 | 0,310 | 0,310 |
| 10 | КЛ-10 кВ от ТП 059 до оп. №34 ВЛ-10 кВ №13 ПС "Район "В" г. Мценск. | 1977 | 2023 | 46 | 25 | ААШВ-10 | АСБ-10 | 3х185 | 3х185 | 0,330 | 0,330 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | КЛ-6кВ №1 ПС ЛААЗ-ТП 201 г. Ливны | 1996 | 2023 | 27 | 25 | АСБ | АСБ | 3х185 | 3х185 | 1,250 | 1,250 |
| 12 | КЛ-6кВ №5 ПС ЛААЗ-ТП 201 г. Ливны | 1991 | 2023 | 32 | 25 | АСБ | АСБ | 3х185 | 3х185 | 1,250 | 1,250 |
| 2024 г. |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КЛ-10кВ №00 ПС "Восточная" - РП10.05, КЛ-10кВ №24 ПС "Восточная" - РП10.08 | 1981 | 2024 | 43 | 25 | АСБ-10 | АСБ-10 | 3х240 | 3х240 | 1,180 | 1,180 |
| 2 | КЛ-10кВ ТП861.06 - ТП863.01 | 1987 | 2024 | 37 | 25 | ААШВ-10 | АСБ-10 | 3х120 | 3х120 | 0,680 | 0,680 |
| 3 | КЛ-10кВ ТП803.02 - ТП804.05 | 1977 | 2024 | 47 | 25 | АСБ-10 | АСБ-10 | 3х150 | 3х150 | 0,495 | 0,495 |
| 4 | КЛ-6кВ №605 ПС "ЗАПАДНАЯ"-ТП511.03 | 1970 | 2024 | 54 | 25 | ААБ-6 | АСБ-6 | 3х120 | 3х120 | 0,630 | 0,630 |
| 5 | КЛ-0,4кВ №7, №14 ТП063 - Тургенева 41 | 1984 | 2024 | 40 | 25 | АСБ-1 | АСБ-1 | 3х95+1х35 | 4х95 | 0,204 | 0,204 |
| 6 | КЛ-0,4кВ №9 ТП063 - Тургенева 43 | 1984 | 2024 | 40 | 25 | АСБ-1 | АСБ-1 | 3х95+1х35 | 4х95 | 0,130 | 0,130 |
| 7 | КЛ-0,4кВ №17 перемычка Тургенева 47-45 | 1979 | 2024 | 45 | 25 | ААБ-1 | АСБ-1 | 3х70 | 4х95 | 0,160 | 0,160 |
| 8 | КЛ-0,4кВ ТП068 №7, №9 - Новикова 8 | 1974 | 2024 | 50 | 25 | ААШВ-1 | АСБ-1 | 3х120 | 4х120 | 0,160 | 0,160 |
| 9 | КЛ-0,4кВ ТП068 №3, №5 - Новикова 6 | 1974 | 2024 | 50 | 25 | ААШВ-1 | АСБ-1 | 3х120 | 4х120 | 0,090 | 0,090 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | КЛ-10 кВ от оп. №69 ВЛ-10 кВ №20 ПС "Коммаш" до ЦРП-04 г. Мценск -1,0км. | 1968 | 2024 | 56 | 25 | ААБ | АСБ-10 | 2(3х185) | 3х185 | 1,000 | 1,000 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | КЛ 0,4 кВ № 6 ТП 058 до ж/д №8 по ул. Гайдара г. Ливны -0,14км | 1984 | 2024 | 40 | 25 | АСБ | АСБ | 4х120 | 4х120 | 0,150 | 0,140 |
| 12 | КЛ 0,4 кВ №2 ТП 058 до ж/д №10 по ул. Гайдара г. Ливны-0,05км | 1983 | 2024 | 41 | 25 | АСБ | АСБ | 3х120 | 4х120 | 0,050 | 0,050 |
| 13 | КЛ 0,4 кВ №21 ТП 058 до ж/д №12 по ул. Гайдара г. Ливны -0,05км | 1982 | 2024 | 42 | 25 | ААШВ | АСБ | 3х95+1х50 | 4х95 | 0,050 | 0,050 |
| 14 | КЛ 0,4 кВ №20 ТП 142 до ж/д №2 по ул. Денисова г. Ливны -0,227км | 1980 | 2024 | 44 | 25 | АСБ | АСБ | 3х120 | 4х120 | 0,230 | 0,227 |
| 15 | КЛ 0,4 кВ №28 ТП 142 до ж/д №13 по ул. Денисова г. Ливны -0,12км | 1985 | 2024 | 39 | 25 | ААШВ | АСБ | 3х120 | 4х120 | 0,120 | 0,120 |
| 16 | КЛ 0,4 кВ №24 ТП 142 до ж/д №17 по ул. Денисова г. Ливны -0,26км | 1983 | 2024 | 41 | 25 | ААШВ | АСБ | 3х120 | 4х120 | 0,210 | 0,260 |
| 17 | КЛ 0,4 кВ №5 ТП 096 до ж/д №41 по ул. Октябрьская г. Ливны -0,24км. | 1981 | 2024 | 43 | 25 | ААШВ | АСБ | 3х95+1х50 | 4х120 | 0,260 | 0,240 |
| 18 | КЛ 0,4 кВ № 4 ТП 096 до ж/д №29 по ул. Октябрьская г. Ливны -0,1км | 1983 | 2024 | 41 | 25 | ААШВ | АСБ | 3х95+1х50 | 4х120 | 0,100 | 0,100 |
| 19 | КЛ 0,4 кВ № 9 ТП 096 до ж/д №31 по ул. Октябрьская г. Ливны -0,1км. | 1982 | 2024 | 42 | 25 | АСБ | АСБ 4х95 | 3х70 | 4х95 | 0,100 | 0,100 |
| 20 | КЛ 0,4 кВ № 19 ТП 096 до ж/д №33 по ул. Октябрьская г. Ливны -0,11км | 1982 | 2024 | 42 | 25 | ААШВ | АСБ 4х95 | 3х95+1х50 | 4х95 | 0,120 | 0,110 |
| 21 | КЛ 0,4 кВ № 15 ТП 127 до ж/д №6 по ул. Гайдара г. Ливны -0,08км | 1984 | 2024 | 40 | 25 | ААВГ | АСБ | 3х120 | 4х120 | 0,080 | 0,080 |
| 22 | КЛ 0,4 кВ № 4 ТП 100 до ж/д №7 по ул. Гайдара г. Ливны -0,08км | 1985 | 2024 | 39 | 25 | ААБШв | АСБ | 3х120 | 4х120 | 0,080 | 0,080 |
| 23 | КЛ 0,4 кВ № 8 ТП 100 до ж/д №9 по ул. Гайдара г. Ливны -0,05км | 1981 | 2024 | 43 | 25 | ААБШв | АСБ | 3х70+1х50 | 4х95 | 0,050 | 0,050 |
| 24 | КЛ6 кВ опора №115-ТП 003 г. Ливны -0,64км | 1970 | 2024 | 54 | 25 | ААБ | АСБ | 3х95 | 3х120 | 0,500 | 0,640 |
| 25 | КЛ 6 кВ ТП 009-ТП 022 г. Ливны -0,4км | 1973 | 2024 | 51 | 25 | ААБ | АСБ 3х120 | 3х95 | 3х120 | 0,400 | 0,400 |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

| 2020 г. |
| --- |
| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| 1 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (); | ∆LннЛЭП =0 ∆LснЛЭП =0 |  |
| 2 | Показатель замены линий электропередачи () | Lннз =3,008км Lснз =5,41 км |  |
| 3 | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00000843 |  |
| 4 | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,0000047 |  |

| 2021 г. |
| --- |
| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| 1 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (); | ∆LннЛЭП =0 ∆LснЛЭП =0 |  |
| 2 | Показатель замены линий электропередачи () | Lннз =1,16км Lснз =6,476 км |  |
| 3 | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,0000018 |  |
| 4 | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00001009 |  |
| 2022 г. |
| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| 1 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (); | ∆LннЛЭП =0 ∆LснЛЭП =0 |  |
| 2 | Показатель замены линий электропередачи () | Lннз =1,515км Lснз =5,946 км |  |
| 3 | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00000236 |  |
| 4 | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,0000093 |  |

| 2023 г. |
| --- |
| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| 1 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (); | ∆LннЛЭП =0 ∆LснЛЭП =0 |  |
| 2 | Показатель замены линий электропередачи () | Lннз =0,0км Lснз =7,21км |  |
| 3 | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,0000112 |  |
| 4 | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,0000053 |  |
| 2024 г. |
| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| 1 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (); | ∆LннЛЭП =0 ∆LснЛЭП =0 |  |
| 2 | Показатель замены линий электропередачи () | Lннз =2,351км Lснз =5,025 км |  |
| 3 | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,0000036 |  |
| 4 | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000782 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости строительства с одновременным повышением эксплуатационной надежности; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании.

# 7. Реализация  проекта

7.1. Затратная часть проекта

2020г.

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн. руб. | ПИР, млн. руб. | СМР, млн. руб. | Оборудование и материалы, млн. руб. | Прочие, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | КЛ-0,4кВ №1,№2 ТП105 - Приборостроительная 26 г. Орел | 0,687 | 0,032 | 0,268 | 0,376 | 0,004 |
| 2 | КЛ-0,4кВ №1 ТП105 - Приборостроительная 34 г. Орел | 0,148 | 0,007 | 0,058 | 0,082 | 0,001 |
| 3 | КЛ-0,4кВ №12 ТП105 - Приборостроительная 32 г. Орел | 0,494 | 0,023 | 0,195 | 0,273 | 0,003 |
| 4 | КЛ-0,4кВ №5 ТП103 - пер.Ягодный 5 г. Орел | 0,510 | 0,024 | 0,201 | 0,282 | 0,003 |
| 5 | КЛ-0,4кВ №5 ТП103 - пер.Ягодный 5-7 г. Орел | 0,214 | 0,007 | 0,075 | 0,131 | 0,001 |
| 6 | КЛ-0,4кВ №15 ТП103 - пер.Ягодный 9 г. Орел | 0,414 | 0,021 | 0,178 | 0,205 | 0,003 |
| 7 | КЛ-0,4кВ №15 ТП103 - пер.Ягодный 9-7 г. Орел | 0,235 | 0,008 | 0,079 | 0,138 | 0,001 |
| 8 | КЛ-0,4кВ №12 ТП101 - ул. Игнатова 15 г. Орел | 0,621 | 0,023 | 0,236 | 0,352 | 0,003 |
| 9 | КЛ-0,4кВ №2 ТП101 - пер. Ягодный 15 г. Орел | 0,960 | 0,035 | 0,368 | 0,547 | 0,005 |
| 10 | КЛ-0,4кВ №3 ТП100 - пер. Игнатова 27 г. Орел | 0,464 | 0,017 | 0,175 | 0,261 | 0,002 |
| 11 | КЛ-0,4кВ №13 ТП100 - пер. Игнатова 25 г. Орел | 0,442 | 0,016 | 0,167 | 0,248 | 0,010 |
| 12 | КЛ-0,4кВ №8 ТП100 - Матвеева 16 г. Орел | 0,252 | 0,011 | 0,091 | 0,149 | 0,001 |
| 13 | КЛ-0,4кВ №12 ТП100 - Игнатова 13А г. Орел | 0,652 | 0,028 | 0,235 | 0,386 | 0,004 |
| 14 | КЛ-6кВ ТП066.04 - ТП065.02 г. Орел - | 1,570 | 0,047 | 0,792 | 0,725 | 0,006 |
| 15 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП123.02 — ТП059.02 от ТП123 до законсервированного участка на территории Детской инфекционной больницы (вынос КЛ-6 кВ с бывшей территории ЗАО «Орлэкс») | 1,304 | 0,040 | 0,637 | 0,621 | 0,005 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |
| 16 | КЛ-10 кВ ТП 007 - ТП 008 г. Болхов | 1,879 | 0,056 | 0,948 | 0,867 | 0,007 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |
| 17 | КЛ-10кВ №39 ПС "Мценск" до опоры №1 ВЛ-10кВ Ф№39 г. Мценск | 1,744 | 0,052 | 0,880 | 0,805 | 0,007 |
| 18 | КЛ-10кВ ТП 058 - ТП 059 г. Мценск | 1,124 | 0,032 | 0,542 | 0,546 | 0,004 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 19 | КЛ-6кВ ТП 100 -ТП 058 г. Ливны | 1,124 | 0,032 | 0,542 | 0,546 | 0,004 |
| 20 | КЛ-6кВ ТП 005-ТП 045 г. Ливны | 1,967 | 0,056 | 0,948 | 0,956 | 0,007 |
| 21 | КЛ-6кВ ТП 005-ТП 122 г. Ливны | 0,983 | 0,028 | 0,474 | 0,478 | 0,004 |
| 22 | КЛ-6кВ №0 ПС ПМ-ТП 152 г. Ливны | 1,264 | 0,036 | 0,609 | 0,614 | 0,005 |
| 23 | КЛ 6 кВ ТП 014-ТП 130 г. Ливны | 1,686 | 0,048 | 0,812 | 0,819 | 0,006 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |
| 24 | КЛ 10 кВ №19 до опоры №1 ВЛ 10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Покровская | 0,201 | 0,006 | 0,102 | 0,093 | 0,001 |
|  | Итого | 20,939 | 0,687 | 9,611 | 10,500 | 0,097 |

2021г.

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн. руб. | ПИР, млн. руб. | СМР, млн. руб. | Оборудование и материалы, млн. руб. | Прочие, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | КЛ-6кВ ТП652.01-ТП653.05 | 1,340 | 0,040 | 0,676 | 0,619 | 0,005 |
| 2 | КЛ-6кВ ТП651.02-ТП652.03 | 0,614 | 0,018 | 0,310 | 0,284 | 0,002 |
| 3 | КЛ-6кВ ТП658.02-ТП657.04 | 0,837 | 0,025 | 0,422 | 0,387 | 0,003 |
| 4 | КЛ-6кВ ТП656.05-ТП657.05 | 0,837 | 0,025 | 0,422 | 0,387 | 0,003 |
| 5 | КЛ-6кВ ТП 065.01 - ТП 064.04 | 0,664 | 0,020 | 0,335 | 0,307 | 0,003 |
| 6 | КЛ-6кВ ТП 043.02 -ТП 044.04 | 0,419 | 0,013 | 0,211 | 0,193 | 0,002 |
| 7 | КЛ-6кВ №434 ПС Советская - ТП 082.04 | 1,742 | 0,052 | 0,879 | 0,804 | 0,007 |
| 8 | КЛ-6кВ ТП079.01-ТП077.02 | 1,520 | 0,043 | 0,732 | 0,738 | 0,006 |
| 9 | КЛ-6кВ ТП066.02-ТП078.01 | 1,312 | 0,039 | 0,662 | 0,606 | 0,005 |
| 10 | КЛ-0,4кВ №10 ТП079 - Общежитие института сельхозакадемии | 0,930 | 0,040 | 0,335 | 0,550 | 0,005 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |
| 11 | КЛ-10 кВ №3 ПС "Тяговая" до ТП 008 г. Мценск | 1,753 | 0,050 | 0,845 | 0,852 | 0,006 |
| 12 | КЛ-10 кВ ТП 057 - ТП 008 г. Мценск | 2,113 | 0,050 | 0,801 | 1,255 | 0,006 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 13 | КЛ 0,4 кВ №17 ТП 164 до ж/д №225 по ул. Мира г. Ливны | 0,107 | 0,006 | 0,054 | 0,046 | 0,001 |
| 14 | КЛ 0,4 кВ №13 ТП 164 до ж/д №227 по ул. Мира г. Ливны | 0,126 | 0,008 | 0,063 | 0,054 | 0,001 |
| 15 | КЛ 0,4 кВ №9 ТП 164 до ж/д №221А по ул. Мира г. Ливны | 0,138 | 0,007 | 0,056 | 0,064 | 0,011 |
| 16 | КЛ 0,4 кВ № 6 ТП 164 до ж/д №221 по ул. Мира г. Ливны | 0,169 | 0,008 | 0,070 | 0,081 | 0,011 |
| 17 | КЛ 0,4 кВ № 9 ТП 054 до ж/д №209 по ул. Мира г. Ливны | 0,112 | 0,007 | 0,056 | 0,048 | 0,001 |
| 18 | КЛ 6 кВ ТП 030-ТП 060 г. Ливны | 1,432 | 0,041 | 0,690 | 0,696 | 0,005 |
| 19 | КЛ 6 кВ ТП 028-ТП 054 г. Ливны | 1,695 | 0,048 | 0,817 | 0,824 | 0,006 |
| 20 | КЛ 6 кВ №4 ПС Черкасская-опора №1 г. Ливны | 0,951 | 0,029 | 0,464 | 0,452 | 0,004 |
| 21 | КЛ 6 кВ №16 ПС Черкасская-опора №1 г. Ливны | 0,951 | 0,029 | 0,464 | 0,452 | 0,004 |
| 22 | КЛ 6 кВ ТП 059-ТП 058 г. Ливны | 0,542 | 0,017 | 0,265 | 0,258 | 0,002 |
| 23 | КЛ 0,4 кВ №13 ТП 047 до ж/д №178 по ул. Мира г. Ливны | 0,249 | 0,013 | 0,105 | 0,121 | 0,011 |
| 24 | КЛ 0,4 кВ №8 ТП 047 до ж/д №180 по ул. Мира г. Ливны | 0,185 | 0,009 | 0,077 | 0,089 | 0,011 |
|  | Итого | 20,736 | 0,638 | 9,808 | 10,167 | 0,120 |

2022г.

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн. руб. | ПИР, млн. руб. | СМР, млн. руб. | Оборудование и материалы, млн. руб. | Прочие, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | КЛ-0,4кВ №15 ТП427 - ВРУ ж/д 51 ул. Планерная | 0,463 | 0,020 | 0,167 | 0,274 | 0,003 |
| 2 | КЛ-0,4кВ №7 ТП427 - ВРУ ж/д 49 ул. Планерная | 0,566 | 0,024 | 0,204 | 0,335 | 0,003 |
| 3 | КЛ-0,4кВ №9 ТП427 - ВРУ ж/д 47 ул. Планерная | 0,669 | 0,029 | 0,241 | 0,396 | 0,004 |
| 4 | КЛ-0,4кВ №13 ТП427 - ВРУ ж/д 45 ул. Планерная | 0,709 | 0,031 | 0,255 | 0,420 | 0,004 |
| 5 | КЛ-6кВ №638 ПС "ЗАПАДНАЯ"-РП 09.14 | 6,949 | 0,166 | 2,633 | 4,129 | 0,021 |
| 6 | КЛ-6кВ ТП610.03-ТП635.01 | 2,369 | 0,071 | 1,195 | 1,094 | 0,009 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |
| 7 | КЛ-10 кВ ТП 066 - ТП 064 ул. Кутукова-Кузьмина г. Мценск | 2,031 | 0,063 | 0,993 | 0,968 | 0,008 |
| 8 | КЛ-0,4 кВ ТП 049 до ж/д №78 ул. К. Маркса г. Мценск | 0,751 | 0,028 | 0,289 | 0,430 | 0,004 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 9 | КЛ-6кВ №18 ПС Черкасская-КРН г. Ливны | 9,714 | 0,217 | 3,447 | 6,039 | 0,011 |
|  | Итого | 24,221 | 1,950 | 30,766 | 40,427 | 0,234 |

2023г.

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн. руб. | ПИР, млн. руб. | СМР, млн. руб. | Оборудование и материалы, млн. руб. | Прочие, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | КЛ-6кВ ТП679.01 - №719 РП"ПОГРУЗЧИК" | 4,710 | 0,135 | 2,269 | 2,289 | 0,017 |
| 2 | КЛ-6кВ ТП700.06-ТП696.04 | 2,137 | 0,064 | 1,078 | 0,987 | 0,008 |
| 3 | КЛ-6кВ ТП719.10-ТП721.04 | 0,543 | 0,016 | 0,274 | 0,251 | 0,002 |
| 4 | КЛ-6кВ ТП719.02-ТП718.03 | 1,087 | 0,033 | 0,548 | 0,502 | 0,004 |
| 5 | КЛ-6кВ ТП631.01-ТП632.01 | 0,694 | 0,021 | 0,350 | 0,321 | 0,003 |
| 6 | КЛ-6кВ ТП 011 .03- ТП 013.04 | 1,298 | 0,039 | 0,655 | 0,599 | 0,005 |
| 7 | КЛ-6кВ ТП672.04-ТП673.04 | 1,017 | 0,032 | 0,536 | 0,445 | 0,004 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |
| 8 | 2КЛ-10 кВ РУ 10кВ ТП 059 до камеры трансформаторов ТП 059 г. Мценск -2х0,16 =0,32км. | 1,211 | 0,029 | 0,459 | 0,719 | 0,004 |
| 9 | КЛ-10 кВ от ТП 059 до оп. №35 ВЛ-10 кВ №20 ПС "Коммаш" г. Мценск -0,31км. | 1,173 | 0,028 | 0,444 | 0,697 | 0,004 |
| 10 | КЛ-10 кВ от ТП 059 до оп. №34 ВЛ-10 кВ №13 ПС "Район "В" г. Мценск -0,33км. | 1,249 | 0,030 | 0,473 | 0,742 | 0,004 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 11 | КЛ-6кВ №1 ПС ЛААЗ-ТП 201 г. Ливны -1,25км | 4,730 | 0,113 | 1,792 | 2,810 | 0,015 |
| 12 | КЛ-6кВ №5 ПС ЛААЗ-ТП 201 г. Ливны -1,25км | 4,730 | 0,113 | 1,792 | 2,810 | 0,015 |
|  | Итого | 24,578 | 0,651 | 10,672 | 13,172 | 0,084 |

2024г.

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн. руб. | ПИР, млн. руб. | СМР, млн. руб. | Оборудование и материалы, млн. руб. | Прочие, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | КЛ-10кВ №00 ПС "Восточная" - РП10.05, КЛ-10кВ №24 ПС "Восточная" - РП10.08 | 4,965 | 0,111 | 1,760 | 3,083 | 0,012 |
| 2 | КЛ-10кВ ТП861.06 - ТП863.01 | 2,235 | 0,064 | 1,077 | 1,086 | 0,008 |
| 3 | КЛ-10кВ ТП803.02 - ТП804.05 | 1,510 | 0,046 | 0,738 | 0,719 | 0,006 |
| 4 | КЛ-6кВ №605 ПС "ЗАПАДНАЯ"-ТП511.03 | 2,071 | 0,059 | 0,998 | 1,006 | 0,008 |
| 5 | КЛ-0,4кВ №7, №14 ТП063 - Тургенева 41 | 0,406 | 0,019 | 0,160 | 0,224 | 0,002 |
| 6 | КЛ-0,4кВ №9 ТП063 - Тургенева 43 | 0,259 | 0,012 | 0,102 | 0,143 | 0,002 |
| 7 | КЛ-0,4кВ №17 перемычка Тургенева 47-45 | 0,318 | 0,015 | 0,126 | 0,176 | 0,002 |
| 8 | КЛ-0,4кВ ТП068 №7, №9 - Новикова 8 | 0,349 | 0,015 | 0,126 | 0,206 | 0,002 |
| 9 | КЛ-0,4кВ ТП068 №3, №5 - Новикова 6 | 0,196 | 0,008 | 0,071 | 0,116 | 0,001 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |
| 10 | КЛ-10 кВ от оп. №69 ВЛ-10 кВ №20 ПС "Коммаш" до ЦРП-04 г. Мценск | 3,935 | 0,094 | 1,491 | 2,338 | 0,012 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 11 | КЛ 0,4 кВ № 6 ТП 058 до ж/д №8 по ул. Гайдара г. Ливны | 0,305 | 0,013 | 0,110 | 0,180 | 0,002 |
| 12 | КЛ 0,4 кВ №2 ТП 058 до ж/д №10 по ул. Гайдара г. Ливны | 0,109 | 0,005 | 0,039 | 0,064 | 0,001 |
| 13 | КЛ 0,4 кВ №21 ТП 058 до ж/д №12 по ул. Гайдара г. Ливны | 0,099 | 0,005 | 0,039 | 0,055 | 0,001 |
| 14 | КЛ 0,4 кВ №20 ТП 142 до ж/д №2 по ул. Денисова г. Ливны | 0,495 | 0,021 | 0,178 | 0,293 | 0,003 |
| 15 | КЛ 0,4 кВ №28 ТП 142 до ж/д №13 по ул. Денисова г. Ливны | 0,262 | 0,011 | 0,094 | 0,155 | 0,001 |
| 16 | КЛ 0,4 кВ №24 ТП 142 до ж/д №17 по ул. Денисова г. Ливны | 0,567 | 0,024 | 0,204 | 0,335 | 0,003 |
| 17 | КЛ 0,4 кВ №5 ТП 096 до ж/д №41 по ул. Октябрьская г. Ливны | 0,523 | 0,023 | 0,188 | 0,309 | 0,003 |
| 18 | КЛ 0,4 кВ № 4 ТП 096 до ж/д №29 по ул. Октябрьская г. Ливны | 0,218 | 0,009 | 0,078 | 0,129 | 0,001 |
| 19 | КЛ 0,4 кВ № 9 ТП 096 до ж/д №31 по ул. Октябрьская г. Ливны | 0,199 | 0,009 | 0,078 | 0,110 | 0,001 |
| 20 | КЛ 0,4 кВ № 19 ТП 096 до ж/д №33 по ул. Октябрьская г. Ливны | 0,219 | 0,010 | 0,086 | 0,121 | 0,001 |
| 21 | КЛ 0,4 кВ № 15 ТП 127 до ж/д №6 по ул. Гайдара г. Ливны | 0,174 | 0,008 | 0,063 | 0,103 | 0,001 |
| 22 | КЛ 0,4 кВ № 4 ТП 100 до ж/д №7 по ул. Гайдара г. Ливны | 0,174 | 0,008 | 0,063 | 0,103 | 0,001 |
| 23 | КЛ 0,4 кВ № 8 ТП 100 до ж/д №9 по ул. Гайдара г. Ливны | 0,099 | 0,005 | 0,039 | 0,055 | 0,001 |
| 24 | КЛ6 кВ опора №115-ТП 003 г. Ливны | 2,104 | 0,060 | 1,014 | 1,022 | 0,008 |
| 25 | КЛ 6 кВ ТП 009-ТП 022 г. Ливны - | 1,315 | 0,038 | 0,634 | 0,639 | 0,005 |
|  | Итого | 23,107 | 0,693 | 9,555 | 12,772 | 0,087 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

2020-2024гг.

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования реконструкции | Февраль 2020г. | Февраль 2024г. |  |  |  |  |
| 1.2 | Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения | Февраль 2020г. | Февраль 2024г. |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка задания на проектирование | Январь 2020 г | Июль 2024г. |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектной документации | Март 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 1.5 | Согласование проектной документации | Март 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 1.6 | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Март 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Февраль 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Март 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.2 | Поставка основного оборудования | Март 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.3 | Монтаж основного оборудования | Март 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.4 | Пусконаладочные работы | Март 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.5 | Испытания | Март 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.6 | Пробные пуски | Март 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.6 | Комплексное опробование оборудования | Март 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | Апрель 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| № п/п | Наименование объекта | км | Объем финансирования (2020-2024 гг.) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План ** | Факт *** |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки | Количество участников, подавших заявки/предложения | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Сведения о конкурентной процедуре |  | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  | Публикация извещения на ЭТП | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Факт подписания договора |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

# 8.Доходная часть проекта

2020г

| Вероятностный эффект от реализации проекта – 152,779 тыс. руб., в год в том числе: |
| --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат ( км проекта х эффект в тыс.руб/км) | 138,273 |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. без НДС | 13,203 |
| Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб без НДС | 1,303 |

2021г

| Вероятностный эффект от реализации проекта – 158,779 тыс. руб., в год в том числе: |
| --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат ( км проекта х эффект в тыс.руб/км) | 143,8 |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. без НДС | 13,731 |
| Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб без НДС | 1,248 |

2022г

| Вероятностный эффект от реализации проекта – 165,120 тыс. руб., в год в том числе: |
| --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат ( км проекта х эффект в тыс.руб/км) | 149,556 |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. без НДС | 14,28 |
| Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб без НДС | 1,284 |

2023г

| Вероятностный эффект от реализации проекта – 171,693 тыс. руб., в год в том числе: |
| --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат ( км проекта х эффект в тыс.руб/км) | 155,539 |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. без НДС | 14,851 |
| Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб без НДС | 1,303 |

2024г

| Вероятностный эффект от реализации проекта – 178,604 тыс. руб., в год в том числе: |
| --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат ( км проекта х эффект в тыс.руб/км) | 161,761 |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. без НДС | 15,446 |
| Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб без НДС | 1,397 |

# 9. Источники финансирования проекта

тыс.руб.

| Наименование источника финансирования | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Авансы от ТП |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 20939,130 | 20736,305 | 24220,772 | 24578,491 | 23107,249 |
| Возврат НДС |  |  |  |  |  |
| Кредиты |  |  |  |  |  |
| Прибыль |  |  |  |  |  |
| Прибыль от ТП |  |  |  |  |  |
| Прочие заемные |  |  |  |  |  |
| Прочие собственные |  |  |  |  |  |

10. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистый дисконтированный доход, т.руб. | 461,1 | 496,1 | 532,4 | 495,9 | 680,6 |
| 2 | Внутренняя норма доходности, % | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,6 |
| 3 | Ставка дисконтирования, % | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 4 | Период окупаемости, лет | 5,2 | 5,1 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 5 | Дисконтированный период окупаемости, лет | 6,1 | 6 | 5,6 | 5,9 | 5 |

# 11.Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области.

Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность) (подпись) (ФИО)