## Worksheet
Предоставление информации
для размещения на сайте
предприятия
Сводные данные об аварийных отключениях за февраль месяц 2020 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
№ п/п | Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросете вой объект | Наименование электросетевого объекта | Уровень напряжения (кВ) | Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям | Дата, время восстанов-ления передачи электро-энергии потребителям | Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения) | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1 | г.Орел | 2 сек.РУ-10 кВ РП 15 | 10 | 02.02.2020 19:30 | 02.02.2020 21:10 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Межфазное КЗ 2 сек. сборных шин РУ-10 кВ РП 15 из-за уменьшения сопротивления изоляции опорной изоляции, вследствие воздействия влаги на поверхность изоляторов | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
2 | г.Болхов | ВЛ 10 кВ №29 | 10 | 02.02.2020 15:45 | 03.02.2020 17:05 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Вышел из строя РЕК №5 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Болховского МФ
3 | п.Долгое | ВЛ 0,38 кВ №2 ТП 001 | 0.4 | 03.02.2020 15:35 | 03.02.2020 16:30 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Повреждение автомата | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Ливенского МФ
4 | г.Орел | КЛ 10 кВ №№ 478,462 ПС Советская, КЛ 10 ТП 154.03-ТП 010.01 | 10 | 05.02.2020 10:55 | 05.02.2020 12:50 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». КЗ КЛ 10 кВ №478 ПС Советская — РП 15.05. КЗ КЛ 10 кВ ТП 154.03 — ТП 010.01 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
5 | г.Дмитровск | КЛ 10 кВ выход из РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Дмитровская на оп.№1 ВЛ 10 кВ №2 | 10 | 05.02.2020 13:17 | 05.02.2020 17:40 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". КЛ 10 кВ выход из РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Дмитровская на опю№1 ВЛ 10 кВ №2 — пробой изоляции между жилами. Межфазное КЗ | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Кромского МФ
6 | г.Ливны | ПЛ-28 ПС ПЛАСТМАСС | 6 | 06.02.2020 17:00 | 06.02.2020 20:20 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Повреждение КЛ — 6 кВ ТП-047 до ПЛ-28 ПС 110/6 ПЛАСТМАСС | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Ливенского МФ
7 | г.Ливны | ПЛ-5 ПС 35/6 кВ ЛААЗ | 6 | 06.02.2020 23:30 | 07.02.2020 05:40 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Поврежден КЛ 6 кВ ТП 055 — ТП 028 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Ливенского МФ
8 | п.Шаблыкино | ТП 001, ТП 002, ТП 003, ТП 006, ТП 007, ТП 012 (вед), ТП 014 (вед) | 10 | 07.02.2020 15:39 | 07.02.2020 15:45 | Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго» | Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
9 | с.Тросна | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Троснянская | 10 | 10.02.2020 14:30 | 10.02.2020 16:35 | Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго» | Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
10 | п.Колпна | ПЛ-10 ПС Колпна | 10 | 11.02.2020 08:40 | 11.02.2020 13:40 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Отгорание шлейфа на ВЛ-10 кВ | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Ливенского МФ
11 | с.Тросна | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Троснянская, ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Тросна | 10 | 14.02.2020 11:21 | 14.02.2020 11:43 | Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго» | Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
12 | п.Кромы | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Кромская | 10 | 18.02.2020 12:05 | 18.02.2020 17:35 | Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго» | Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
13 | г.Мценск | ВЛ 10 кВ №39 ПС 220/110/10 кВ Мценск | 10 | 18.02.2020 06:55 | 18.02.2020 11:22 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Перекрытие проводов в пролете опор 20-21 ветвью дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №39 ПС Мценск | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ
14 | г.Орел | КЛ 10 кВ РП 15.11 — ТП 018.01 | 10 | 19.02.2020 09:55 | 19.02.2020 10:25 | Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях. | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
15 | г.Орел | ВЛ 6 кВ №313 ПС Узловая | 6 | 21.02.2020 12:25 | 21.02.2020 13:15 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Сработала защита Рек.1 КЛ 6 кВ №313 ПС Узловая | Повторное включение успешно
16 | п.Долгое | ПЛ 40 ПС 220/10 «Черемисино» | 10 | 26.02.2020 12:05 | 26.02.2020 14:05 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Пробой опорного изолятора в ТП-021 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Ливенского МФ
17 | п.Глазуновка | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п.Глазуновка | 10 | 27.02.2020 20:30 | 27.02.2020 21:20 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Срабатывание защиты на питающем центре | Устранено персоналом Змиевского МФ
18 | п.Шаблыкино | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ «Шаблыкинская» | 10 | 27.02.2020 20:35 | 27.02.2020 21:12 | Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго» | Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
19 | п. Верховье | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 Верховье-1 | 10 | 28.02.2020 16:04 | 28.02.2020 16:16 | Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях | Устранено персоналом Верховского МФ
20 | г.Орел | КЛ 6 кВ №820 ПС Центральная | 6 | 28.02.2020 05:50 | 28.02.2020 07:25 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". КЗ КЛ 6 кВ №820 ПС Центральная — РП 07.07. КЗ КЛ 6 кВ ТП 711.01 — ТП 712.03 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
21 | г.Орел | КЛ 6 кВ №822 ПС Центральная | 6 | 28.02.2020 07:45 | 28.02.2020 08:27 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". КЗ КЛ 6 кВ№822 ПС Центральная — ТП 719.01 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
|  |  |  | Начальник ПТО |  |  | М.А. Колесов
|  |  |  | Главный инженер |  |  | В.А. Тимохин