ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Реконструкция, техническое перевооружение

воздушных линий »

O-03512522-1.2.2.1.1-2025

Оглавление

Оглавление	2

1.Описание проекта	2

2.Срок реализации проекта	2

3.Анализ рынка сбыта	2

4.Технико-экономические показатели	2

5. Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….

6.Анализ технических решений	2

7. Реализация проекта	2

8.Доходная часть проекта	2

9.Источники финансирования проекта	2

10.Выводы	2

# 1.Описание проекта

Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что воздушные линии 10(6)-0,4 кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс и имеют высокий уровень износа.

Наличие на линии дефектных деревянных и ж/б опор, износ незащищенного (голого) алюминиевого провода ведет к  большому количеству отказов, влиянию неблагоприятных погодных условий, невозможности подъема на опоры.

Применение на воздушных линиях электропередач самонесущих изолированных проводов со значительно более длительным сроком эксплуатации, существенно меньшими эксплуатационными расходами позволяет в полной мере использовать преимущества СИП:

- снижение падения напряжения благодаря значительно меньшему реактивному сопротивлению (в среднем 0,1 Ом/км вместо 0,35 Ом/км), что увеличивает нагрузку в кВт при аналогичной линии и таком же падении напряжения или повышает качество переданной энергии при той же нагрузке;

-  улучшение рабочих условий за счет устранения возможности контакта с посторонними предметами;

-  уменьшение необходимой ширины вырубки в парковых зонах, снижение риска возникновения пожаров при падении провода на землю;

- уменьшение допустимого расстояния до строений и других воздушных (радио и  телефонных) линий, что обеспечивает большую гибкость при прокладке;

- повышение прочности и безопасности при образовании гололеда;

- возможность использования более коротких (дешевых) опор (допустимое расстояние до поверхности земли для изолированных проводов — 4 м, для неизолированных — 8 м);

- возможность подвески дополнительных СИП параллельно существующим для удвоения мощности сети, что не допустимо при использовании неизолированных проводов;

- упрощение процесса прокладки новой линии, относительная простота переоборудования существующих линий с неизолированными проводами на линии ВЛИ с самонесущими изолированными проводами;

- возможность совместной прокладки на одних и тех же опорах одновременно СИП и высоковольтных линий 6/10 кВ с неизолированными или защищенными проводами;

- возможность одновременного  монтажа на одних и  тех же опорах ВЛ-0,4 кВ телефонных линий (на 0,5 м ниже линии с СИП);

- бесперебойное электроснабжение в случае срыва СИП с опор;

- полное устранение опасности контакта с токонесущей частью провода, в том числе и для птиц;

- безопасность и экономичность подключения потребителей, простота внедрения методики работы с низковольтными сетями под напряжением;

- устранение опасности замыкания фазы на землю из-за поломки изолятора или контакта провода с ветками деревьев;

- полная защищенность от воздействия влаги и коррозионная устойчивость благодаря изоляции проводов и применению современных нержавеющих водозащищенных монтажных изделий и разъемов;

- полностью исключается возможность спутывания проводов из-за ветра или атмосферной неустойчивости, что является причиной 40% аварий в сетях с неизолированными воздушными проводами.

Проектом предусматривается  следующие работы:

-   замену существующих  дефектных опор на ж/б опоры с применением стоек СВ-95, СВ-110;

-  замену существующего алюминиевого  провода  на самонесущий изолированный провод с сечением

провода 70 мм2  в 3-х фазном 5-ти проводном исполнении;

-  замену существующей натяжной и линейной арматуры на арматуру, предусмотренную для монтажа провода

СИП.

-  установка (изменение) охранных зон объектов электросетевого хозяйства, согласно постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160.

Проект включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
|  | 2025г |  |
|  | г. Орел |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 410 ул. Заводская г. Орел - 0,78 км | 0,780 |
| 2 | ВЛ-6 кВ ТП 462.01 Участок линии от опоры№1 до опоры №23 | 1,300 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 071 ул. Кольцевая, ул. Юрина, ул. Владимирская г. Орел -1,750 км | 1,750 |
|  | Болховский участок |  |
| 4 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031, ул. Ямская г. Болхов -1,5км | 1,500 |
| 5 | Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов опоры №97-109б г. Болхов — 0,550 км | 0,550 |
| 6 | Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов ТП 033 до опоры №158 г. Болхов — 0,400 км | 0,400 |
|  | Мценский филиал |  |
| 7 | ВЛ-10кВ №9 ПС "Коммаш"от опоры№1 до ТП053 г. Мценск -0,3км | 0,300 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 051 ул. К.Маркса, 1й Безымянный, 2й Безымянный , ул. Пионерская с разукрупнением распределительной сети г. Мценск -2,26 км | 2,260 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 001 ул. Чапаева пер. Стрелецкий г. Мценск -0,8 км. | 0,800 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 10 | ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская опора №4 - ТП 163 в г. Ливны -1,6 км | 1,600 |
| 11 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 по ул. Октябрьская, пер. 1-й Октябрьский, ул. Тургенева с разукрупнением распределительной сети в п. Колпна - 1,56 км | 1,560 |
| 12 | ВЛ 6 кВ опора №11-ТП 018 в г. Ливны -0,35 км | 0,350 |
| 13 | ВЛ 6 кВ №01 ПС Пушкарская опора №72-ТП 020 - 0,48 км | 0,480 |
| 14 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 151 по ул. 2-я Молодежная в г. Ливны - 0,52 км | 0,520 |
|  | Верховский МФ |  |
| 15 | Участок ВЛ 10кВ №18 ПС Верховье-1 от опоры №1-19 до ТП 010 - 0,240км | 0,240 |
| 16 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 014 п.Хомутово, ул. Восточная, ул. Славянская - 0,758 км | 0,758 |
| 17 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 п.Хомутово, ул. Новая - 1,261 км | 1,261 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 013 п. Верховье, ул. Ленина - 0,223 км | 0,223 |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 013 п. Верховье, ул. Ленина - 0,083 км | 0,083 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 20 | Участок ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ ЭЧЭ-61 от оп. №56 до оп. №68 п.Змиевка -0,65 км | 0,650 |
| 21 | Участок ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Покровская опора № 31/40 - ТП008 пгт. Покровское-0,9 км | 0,900 |
| 22 | Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 041 ул. Морозова, ул. Куйбышева пгт. Змиевка-0,6 км | 0,600 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 011 ул. Веселая. пгт. Змиевка с переводом питания от ВЛИ№3 ТП 051 -0,56 км | 0,560 |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031 ул. Ленина пгт. Глазуновка с разукрупнением распределительной сети -1,12 км | 1,120 |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 015 ул. Строителей пгт. Покровское-0,83 км | 0,830 |
| 26 | Участок ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Малоархангельск от опоры №50 до ТП006 -0,62км | 0,620 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 27 | Участок ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 020 ул.Садовая, Школа Интернат опоры №1 - №9 п. Нарышкино с разукрупнением распределительной линии — 0,230 км | 0,230 |
| 28 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Ленина, пер. Октябрьский с. Сосково -0,772 км | 0,772 |
| 29 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003 ул. Маяковского, п. Шаблыкино -0,545 км | 0,545 |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 ул. Ленина п. Хотынец — 0,6 км | 0,600 |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 010 ул. Ленина разукркпнением распределительной сети п. Хотынец — 0,78 км | 0,780 |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 ул. Русанова, Тургенева с разукрупнением распределительной линии п. Нарышкино — 1,1 км | 1,100 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 33 | ВЛ-10 кВ №5 ПС Моховое участки: опора №1-ТП001; ТП003-ТП004 -1,483км | 1,483 |
|  | Кромской МФ |  |
| 34 | Участок ВЛ 10 кВ № 15 ПС Кромская от опоры №27 до опоры № 43 п. Кромы - 0,71 км | 0,710 |
| 35 | ВЛ 10 кВ ТП011.03 - ТП006 ул. Свободная. г. Дмитровск - 0,25 км. | 0,250 |
| 36 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 021 ул. Лескова п. Кромы -0,9км | 0,900 |
|  | Итого | 29,365 |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий» - январь 2025 г., срок окончания  - декабрь 2025 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений.

# 4.Технико-экономические показатели

2025г.

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию |  | Срок эксплуатации |  | Тип опор |  | Марка провода |  | Сечение провода |  | Протяженность, км. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 410 ул. Заводская г. Орел - 0,78 км | 1968 | 2025 | 57 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 0,780 | 0,780 |
| 2 | ВЛ-6 кВ ТП 462.01 Участок линии от опоры№1 до опоры №23 | 1976 | 2025 | 49 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-3 | 35 | 50 | 1,300 | 1,300 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 071 ул. Кольцевая, ул. Юрина, ул. Владимирская г. Орел -1,750 км | 1998 | 2025 | 27 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 1,750 | 1,750 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031, ул. Ямская г. Болхов -1,5км | 1984 | 2025 | 41 | 25 | ж/б | СВ-110 СВ-95, | А | СИП 2 | 35 | 50 | 1,500 | 1,500 |
| 5 | Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов опоры №97-109б г. Болхов — 0,550 км | 1964 | 2025 | 61 | 25 | ж/б | СВ-110 | АС | СИП 3 | 35 | 70 | 0,550 | 0,550 |
| 6 | Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов ТП 033 до опоры №158 г. Болхов — 0,400 км | 1964 | 2025 | 61 | 25 | ж/б | СВ-110 | АС | СИП 3 | 35 | 70 | 0,400 | 0,400 |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВЛ-10кВ №9 ПС "Коммаш"от опоры№1 до ТП053 г. Мценск -0,3км | 1966 | 2025 | 59 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-3 | 70 | 95 | 2,330 | 2,330 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 051 ул. К.Маркса, 1й Безымянный, 2й Безымянный , ул. Пионерская с разукрупнением распределительной сети г. Мценск -2,26 км | 1963 | 2025 | 62 | 25 | дер. ж/б | СВ-95, СВ-110 | А | СИП-2 | 25, 35, 16 | 50 | 2,260 | 2,260 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 001 ул. Чапаева пер. Стрелецкий г. Мценск -0,8 км. | 1963 | 2025 | 62 | 25 | дер. | СВ-95, СВ-110 | А | СИП-2 | 25, 35, 16 | 50 | 0,800 | 0,800 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская опора №4 - ТП 163 в г. Ливны -1,6 км | 1978 | 2025 | 47 | 25 | ж/б | СВ 110 | АС | СИП 3 | 70 | 70 | 1,300 | 1,600 |
| 11 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 по ул. Октябрьская, пер. 1-й Октябрьский, ул. Тургенева с разукрупнением распределительной сети в п. Колпна - 1,56 км | 1968 | 2025 | 57 | 25 | дер. с ж/б прис., ж/б | СВ-95, СВ-110 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,920 | 1,560 |
| 12 | ВЛ 6 кВ опора №11-ТП 018 в г. Ливны -0,35 км | 1978 | 2025 | 47 | 25 | ж/б | СВ 110 | АС | СИП 3 | 50 | 50 | 0,120 | 0,350 |
| 13 | ВЛ 6 кВ №01 ПС Пушкарская опора №72-ТП 020 - 0,48 км | 1984 | 2025 | 41 | 25 | ж/б | СВ 110 | АС | СИП 3 | 50 | 50 | 0,450 | 0,480 |
| 14 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 151 по ул. 2-я Молодежная в г. Ливны - 0,52 км | 1995 | 2025 | 30 | 25 | дер. с ж/б прист, ж/б | СВ 95 СВ 110 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,520 | 0,520 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Участок ВЛ 10кВ №18 ПС Верховье-1 от опоры №1-19 до ТП 010 - 0,240км | 1979 | 2025 | 46 | 25 | ж/б | ж/б | АС | СИП 3 | 50 | 50 | 0,240 | 0,240 |
| 16 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 014 п.Хомутово, ул. Восточная, ул. Славянская - 0,758 км | 1982 | 2025 | 43 | 25 | ж/б | ж/б | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,758 | 0,758 |
| 17 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 п.Хомутово, ул. Новая - 1,261 км | 1965 | 2025 | 60 | 25 | ж/б | ж/б | А | СИП 2 | 35 | 50 | 1,261 | 1,261 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 013 п. Верховье, ул. Ленина - 0,223 км | 1974 | 2025 | 51 | 25 | ж/б | ж/б | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,223 | 0,223 |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 013 п. Верховье, ул. Ленина - 0,083 км | 1974 | 2025 | 51 | 25 | ж/б | ж/б | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,083 | 0,083 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Участок ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ ЭЧЭ-61 от оп. №56 до оп. №68 п.Змиевка -0,65 км | 1972 | 2025 | 53 | 25 | ж/б | СВ110 | АС | СИП 3 | 35 | 50 | 0,650 | 0,650 |
| 21 | Участок ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Покровская опора № 31/40 - ТП008 пгт. Покровское-0,9 км | 1998 | 2025 | 27 | 25 | ж/б | СВ110 | АС | СИП 3 | 50 | 50 | 0,900 | 0,900 |
| 22 | Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 041 ул. Морозова, ул. Куйбышева пгт. Змиевка-0,6 км | 1999 | 2025 | 26 | 25 | ж/б | СВ-95 СВ 110 | А | СИП 2 | 25 | 50 | 0,600 | 0,600 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 011 ул. Веселая. пгт. Змиевка с переводом питания от ВЛИ№3 ТП 051 -0,56 км | 1980 | 2025 | 45 | 25 | ж/б | СВ-95 СВ 110 | А | СИП 2 | 25 | 50 | 0,930 | 0,560 |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031 ул. Ленина пгт. Глазуновка с разукрупнением распределительной сети -1,12 км | 1972 | 2025 | 53 | 25 | ж/б | СВ-95 СВ 110 | А | СИП 2 | 25 | 50 | 1,100 | 1,120 |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 015 ул. Строителей пгт. Покровское-0,83 км | 1972 | 2025 | 53 | 25 | ж/б дерево | СВ-95 СВ 110 | А | СИП 2 | 25 | 50 | 0,830 | 0,830 |
| 26 | Участок ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Малоархангельск от опоры №50 до ТП006 -0,62км | 1972 | 2025 | 53 | 25 | ж/б | СВ110 | АС | СИП 2 | 35 | 50 | 0,270 | 0,620 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Участок ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 020 ул.Садовая, Школа Интернат опоры №1 - №9 п. Нарышкино с разукрупнением распределительной линии — 0,230 км | 1970 | 2025 | 55 | 25 | ж/б, дер | СВ-95 СВ 110 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,230 | 0,230 |
| 28 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Ленина, пер. Октябрьский с. Сосково -0,772 км | 1987 | 2025 | 38 | 25 | ж/б | СВ-95 СВ 110 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,772 | 0,772 |
| 29 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003 ул. Маяковского, п. Шаблыкино -0,545 км | 1986 | 2025 | 39 | 25 | ж/б | СВ-95 СВ 110 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,545 | 0,545 |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 ул. Ленина п. Хотынец — 0,6 км | 1981 | 2025 | 44 | 25 | ж/б, дер | СВ-95 СВ 110 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,600 | 0,600 |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 010 ул. Ленина разукркпнением распределительной сети п. Хотынец — 0,78 км | 1981 | 2025 | 44 | 25 | ж/б, дер | СВ-95 СВ 110 | А | СИП 3 | 35, 25 | 70 | 0,780 | 0,780 |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 ул. Русанова, Тургенева с разукрупнением распределительной линии п. Нарышкино — 1,1 км | 1979 | 2025 | 46 | 25 | ж/б, дер | СВ-95 СВ 110 | А | СИП 2 | 25, 35 | 50 | 1,100 | 1,100 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВЛ-10 кВ №5 ПС Моховое участки: опора №1-ТП001; ТП003-ТП004 -1,483км | 1974 | 2025 | 51 | 25 | ж/б | СВ110 | АС | СИП 3 | 35 | 50 | 1,483 | 1,483 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Участок ВЛ 10 кВ № 15 ПС Кромская от опоры №27 до опоры № 43 п. Кромы - 0,71 км | 2002 | 2025 | 23 | 25 | ж/б | СВ110 | АС | СИП 3 | 35 | 50 | 0,710 | 0,710 |
| 35 | ВЛ 10 кВ ТП011.03 - ТП006 ул. Свободная. г. Дмитровск - 0,25 км. | 1990 | 2025 | 35 | 25 | ж/б | СВ110 | АС | СИП 3 | 50 | 50 | 0,250 | 0,250 |
| 36 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 021 ул. Лескова п. Кромы -0,9км | 1994 | 2025 | 31 | 25 | ж/б | СВ-95 СВ 110 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,900 | 0,900 |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

2025г

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (); | ∆LннЛЭП =0,290км ∆LснЛЭП =0,910 км |  |
| 2 | показатель замены линий электропередачи () | Lннз =19,537км Lснз =9,833км |  |
| 3 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =-0,06579 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =-0,008130 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат; - безопасное обслуживание и ремонт оборудования; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании. Проектом предусматривается реконструкция ВЛ-0,4 кВ взамен изношенных, с применением самонесущего изолирующего провода СИП. При эксплуатации нового провода нет опасности замыкания фазы на землю, исключено воровство электроэнергии с применением "набросов". При использовании СИП провода ВЛ защищены от замыканий из-за ветра или атмосферной неустойчивости, ветви деревьев вблизи проводов не представляют угрозы и не создают аварийные отключения. СИП полностью защищен от влаги и коррозии, нет риска хищения.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта

2025г

| №п/п | Наименование объекта | Всего млн.руб. | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 410 ул. Заводская г. Орел - 0,78 км | 0,903 | 0,034 | 0,393 | 0,470 | 0,005 |
| 2 | ВЛ-6 кВ ТП 462.01 Участок линии от опоры№1 до опоры №23 | 1,562 | 0,057 | 0,682 | 0,814 | 0,009 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 071 ул. Кольцевая, ул. Юрина, ул. Владимирская г. Орел -1,750 км | 1,621 | 0,077 | 0,612 | 0,920 | 0,012 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |
| 4 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031, ул. Ямская г. Болхов -1,5км | 1,319 | 0,070 | 0,565 | 0,673 | 0,011 |
| 5 | Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов опоры №97-109б г. Болхов — 0,550 км | 0,982 | 0,026 | 0,360 | 0,592 | 0,004 |
| 6 | Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов ТП 033 до опоры №158 г. Болхов — 0,400 км | 0,724 | 0,019 | 0,256 | 0,446 | 0,003 |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |  |
| 7 | ВЛ-10кВ №9 ПС "Коммаш"от опоры№1 до ТП053 г. Мценск -0,3км | 0,581 | 0,014 | 0,198 | 0,367 | 0,002 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 051 ул. К.Маркса, 1й Безымянный, 2й Безымянный , ул. Пионерская с разукрупнением распределительной сети г. Мценск -2,26 км | 2,141 | 0,105 | 0,828 | 1,191 | 0,017 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 001 ул. Чапаева пер. Стрелецкий г. Мценск -0,8 км. | 1,114 | 0,037 | 0,481 | 0,589 | 0,006 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 10 | ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская опора №4 - ТП 163 в г. Ливны -1,6 км | 3,478 | 0,074 | 1,448 | 1,944 | 0,012 |
| 11 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 по ул. Октябрьская, пер. 1-й Октябрьский, ул. Тургенева с разукрупнением распределительной сети в п. Колпна - 1,56 км | 3,478 | 0,074 | 1,448 | 1,944 | 0,012 |
| 12 | ВЛ 6 кВ опора №11-ТП 018 в г. Ливны -0,35 км | 1,705 | 0,072 | 0,721 | 0,901 | 0,012 |
| 13 | ВЛ 6 кВ №01 ПС Пушкарская опора №72-ТП 020 - 0,48 км | 0,684 | 0,016 | 0,238 | 0,427 | 0,003 |
| 14 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 151 по ул. 2-я Молодежная в г. Ливны - 0,52 км | 0,892 | 0,022 | 0,327 | 0,539 | 0,004 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |
| 15 | Участок ВЛ 10кВ №18 ПС Верховье-1 от опоры №1-19 до ТП 010 - 0,240км | 0,494 | 0,011 | 0,234 | 0,247 | 0,002 |
| 16 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 014 п.Хомутово, ул. Восточная, ул. Славянская - 0,758 км | 0,873 | 0,035 | 0,375 | 0,457 | 0,006 |
| 17 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 п.Хомутово, ул. Новая - 1,261 км | 1,687 | 0,059 | 0,748 | 0,871 | 0,009 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 013 п. Верховье, ул. Ленина - 0,223 км | 0,298 | 0,010 | 0,126 | 0,160 | 0,002 |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 013 п. Верховье, ул. Ленина - 0,083 км | 0,186 | 0,007 | 0,083 | 0,096 | 0,001 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |
| 20 | Участок ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ ЭЧЭ-61 от оп. №56 до оп. №68 п.Змиевка -0,65 км | 1,446 | 0,030 | 0,520 | 0,891 | 0,005 |
| 21 | Участок ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Покровская опора № 31/40 - ТП008 пгт. Покровское-0,9 км | 1,269 | 0,042 | 0,550 | 0,670 | 0,007 |
| 22 | Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 041 ул. Морозова, ул. Куйбышева пгт. Змиевка-0,6 км | 0,798 | 0,028 | 0,344 | 0,422 | 0,004 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 011 ул. Веселая. пгт. Змиевка с переводом питания от ВЛИ№3 ТП 051 -0,56 км | 0,978 | 0,026 | 0,450 | 0,498 | 0,004 |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031 ул. Ленина пгт. Глазуновка с разукрупнением распределительной сети -1,12 км | 1,590 | 0,052 | 0,707 | 0,822 | 0,008 |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 015 ул. Строителей пгт. Покровское-0,83 км | 1,036 | 0,039 | 0,444 | 0,548 | 0,006 |
| 26 | Участок ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Малоархангельск от опоры №50 до ТП006 -0,62км | 1,091 | 0,029 | 0,333 | 0,725 | 0,005 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |
| 27 | Участок ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 020 ул.Садовая, Школа Интернат опоры №1 - №9 п. Нарышкино с разукрупнением распределительной линии — 0,230 км | 0,469 | 0,011 | 0,213 | 0,244 | 0,002 |
| 28 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Ленина, пер. Октябрьский с. Сосково -0,772 км | 1,062 | 0,036 | 0,456 | 0,565 | 0,006 |
| 29 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003 ул. Маяковского, п. Шаблыкино -0,545 км | 0,604 | 0,025 | 0,263 | 0,311 | 0,004 |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 ул. Ленина п. Хотынец — 0,6 км | 0,691 | 0,028 | 0,255 | 0,404 | 0,004 |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 010 ул. Ленина разукркпнением распределительной сети п. Хотынец — 0,78 км | 1,114 | 0,036 | 0,449 | 0,623 | 0,006 |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 ул. Русанова, Тургенева с разукрупнением распределительной линии п. Нарышкино — 1,1 км | 1,376 | 0,051 | 0,554 | 0,763 | 0,008 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |
| 33 | ВЛ-10 кВ №5 ПС Моховое участки: опора №1-ТП001; ТП003-ТП004 -1,483км | 2,637 | 0,069 | 1,137 | 1,419 | 0,011 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |
| 34 | Участок ВЛ 10 кВ № 15 ПС Кромская от опоры №27 до опоры № 43 п. Кромы - 0,71 км | 1,594 | 0,033 | 0,732 | 0,824 | 0,005 |
| 35 | ВЛ 10 кВ ТП011.03 - ТП006 ул. Свободная. г. Дмитровск - 0,25 км. | 0,605 | 0,012 | 0,208 | 0,384 | 0,002 |
| 36 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 021 ул. Лескова п. Кромы -0,9км | 0,920 | 0,042 | 0,375 | 0,497 | 0,007 |
|  | Итого | 41,289 | 1,357 | 17,014 | 22,702 | 0,216 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

2025г

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования реконструкции | декабрь2024г. | март 2025г. |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка задания на проектирование | Январь 2025г. | март 2025г. |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектной документации | Март 2025г. | август 2025г. |  |  |  |  |
| 1.5 | Согласование проектной документации | Март 2025г. | Август 2025г. |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Март 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Март 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.2 | Поставка основного оборудования | Март 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.3 | Монтаж основного оборудования | Март 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.4 | Пусконаладочные работы | Март 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.5 | Испытания | Март 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.6 | Пробные пуски | Март 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.6 | Комплексное опробование оборудования | Март 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | Апрель 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| № п.п. | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | МВА, км, шт. | Освоение капитальных вложений 2025 года , млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | г.Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 410 ул. Заводская г. Орел - 0,78 км | 0,840 | 0,903 | 1,075 | 0,903 | 1,075 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ ТП 462.01 Участок линии от опоры№1 до опоры №23 г. Орел -1,3 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 071 ул. Кольцевая, ул. Юрина, ул. Владимирская г. Орел -1,750 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031, ул. Ямская г. Болхов -1,5км |  |  | 0,024 |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов опоры №97-109б г. Болхов — 0,550 км | 0,594 | 0,982 | 0,665 | 0,982 | 0,665 |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов ТП 033 до опоры №158 г. Болхов — 0,400 км |  |  | 0,007 |  | 0,007 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №9 ПС "Коммаш"от опоры№1 до ТП053 г. Мценск -0,3км | 0,220 |  | 0,404 |  | 0,404 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 051 ул. К.Маркса, 1й Безымянный, 2й Безымянный , ул. Пионерская с разукрупнением распределительной сети г. Мценск -2,26 км | 0,830 |  | 0,842 |  | 0,842 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 001 ул. Чапаева пер. Стрелецкий г. Мценск -0,8 км. |  |  | 0,011 |  | 0,011 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская опора №4 - ТП 163 в г. Ливны -1,6 км |  | 3,478 | 0,023 | 3,478 | 0,023 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 по ул. Октябрьская, пер. 1-й Октябрьский, ул. Тургенева с разукрупнением распределительной сети в п. Колпна - 1,56 км | 0,427 |  | 0,548 |  | 0,548 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 6 кВ опора №11-ТП 018 в г. Ливны -0,35 км |  |  | 0,008 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 6 кВ №01 ПС Пушкарская опора №72-ТП 020 - 0,48 км |  |  | 0,009 |  | 0,009 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 151 по ул. 2-я Молодежная в г. Ливны - 0,52 км |  |  | 0,009 |  | 0,009 |  |  |  |  |  |  |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок ВЛ 10кВ №18 ПС Верховье-1 от опоры №1-19 до ТП 010 - 0,240км |  | 0,494 | 0,003 | 0,494 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 014 п.Хомутово, ул. Восточная, ул. Славянская - 0,758 км |  | 0,873 | 0,007 | 0,873 | 0,007 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 п.Хомутово, ул. Новая - 1,261 км |  |  | 0,010 |  | 0,010 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 013 п. Верховье, ул. Ленина - 0,223 км | 0,167 |  | 0,285 |  | 0,285 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 013 п. Верховье, ул. Ленина - 0,083 км | 0,104 |  | 0,204 |  | 0,204 |  |  |  |  |  |  |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ ЭЧЭ-61 от оп. №56 до оп. №68 п.Змиевка -0,65 км |  |  | 0,010 |  | 0,010 |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Покровская опора № 31/40 - ТП008 пгт. Покровское-0,9 км |  |  | 0,018 |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 041 ул. Морозова, ул. Куйбышева пгт. Змиевка-0,6 км |  |  | 0,010 |  | 0,010 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 011 ул. Веселая. пгт. Змиевка с переводом питания от ВЛИ№3 ТП 051 -0,56 км | 0,569 | 0,978 | 1,132 | 0,978 | 1,132 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031 ул. Ленина пгт. Глазуновка с разукрупнением распределительной сети -1,12 км |  |  | 0,023 |  | 0,023 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 015 ул. Строителей пгт. Покровское-0,83 км |  |  | 0,013 |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Малоархангельск от опоры №50 до ТП006 -0,62км |  | 1,091 | 0,008 | 1,091 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 020 ул.Садовая, Школа Интернат опоры №1 - №9 п. Нарышкино с разукрупнением распределительной линии — 0,230 км |  | 0,469 | 0,009 | 0,469 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Ленина, пер. Октябрьский с. Сосково -0,772 км | 0,588 |  | 0,739 |  | 0,739 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003 ул. Маяковского, п. Шаблыкино -0,545 км | 0,344 |  | 0,437 |  | 0,437 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 ул. Ленина п. Хотынец — 0,6 км |  |  | 0,251 |  | 0,251 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 010 ул. Ленина разукркпнением распределительной сети п. Хотынец — 0,78 км |  |  | 0,008 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 ул. Русанова, Тургенева с разукрупнением распределительной линии п. Нарышкино — 1,1 км |  | 1,376 | 0,447 | 1,376 | 0,447 |  |  |  |  |  |  |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ №5 ПС Моховое участки: опора №1-ТП001; ТП003-ТП004 -1,483км |  |  | 0,025 |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок ВЛ 10 кВ № 15 ПС Кромская от опоры №27 до опоры № 43 п. Кромы - 0,71 км |  |  | 0,013 |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ ТП011.03 - ТП006 ул. Свободная. г. Дмитровск - 0,25 км. | 0,275 | 0,605 | 0,892 | 0,605 | 0,892 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 021 ул. Лескова п. Кромы -0,9км |  |  | 0,702 |  | 0,702 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 4,958 | 11,250 | 8,870 | 11,250 | 8,870 |  |  |  |  |  |  |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (с НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки |  | Количество участников, подавших заявки/предложения | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Сведения о конкурентной процедуре |  |  |  |  |  |  | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Факт подписания договора |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Компл СИП | АО «Орелоблэнерго» | 6000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 6000,0 | 3088927 | Ртс ттендер | 16.05.2024 | 24.05.2024 | 29.05.2024 | 17.06.2024 |  | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Компл СИП | АО «Орелоблэнерго» | 1585,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 1208,8 | 3413188 | Ртс ттендер | 19.03.2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 14.04.2025 |  | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Изоляторы | АО «Орелоблэнерго» | 1500,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме МСП | Аукцион в электронной форме МСП | 6 | 1500,0 | 3052970 | www.rts-tender.ru | Апрель 2024 | 08.04.2024 | 16.04.2024 | 19.04.2024 | 02.05.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | разрядники | АО «Орелоблэнерго» | 1246,9 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 1031,6 | 3185449 | Ртс-тендер | Август 2024 | 28.08.2024 | 05.09.2024 | 10.09.2024 | 23.09.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Разъединители | АО «Орелоблэнерго» | 700,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 700,0 | 2965663 | Ртс-тендер | Январь 2024 | 17.01.2024 | 25.01.2024 | 30.01.2024 | 12.02.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Т-ры тока | АО «Орелоблэнерго» | 192,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 160,6 | Зп 403017 | www.rts-tender.ru | Март 2024 | 01.03.2024 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | 01.04.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 1771 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 1406,8 | 32414373138 | РАД | Декабрь 2024 | 24.12.2024 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 24.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 1429,9 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 8 | 1117,1 | 32414300977 | РАД | 12.2024 | 06.12.2024 | 23.12.2024 | 25.12.2024 | 09.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 551,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 430,3 | 3340354 | РТС ТЕндер | 01.2025 | 23.01.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 25.02.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 3978,9 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 3305,9 | 32514738110 | РАД | 04.2025 | 11.04.2025 | 28.04.2025 | 30.04.2025 | 12.05.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 5896,1 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 4999,4 | 32514471395 | РАД | 02.2025 | 03.02.2025 | 20.02.2025 | 24.02.2025 | 07.03.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 1319,4 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 1081,6 | 32414300974 | РАД | 12.2024 | 06.12.2024 | 23.12.2024 | 25.12.2024 | 09.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 1947,8 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 1694,6 | 32514471392 | РАД | 02.2025 | 03.02.2025 | 20.02.2025 | 24.02.2025 | 07.03.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | опоры | АО «Орелоблэнерго» | 6987,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 5674,5 | ЗП 403044 | ТЭК-ТОРГ | Март 2024 | 01.03.2024 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 25.03.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | опоры | АО «Орелоблэнерго» | 6995,1 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 6575,4 | ЗП 403024 | ТЭК-ТОРГ | Март 2024 | 01.03.2024 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 25.03.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | опоры | АО «Орелоблэнерго» | 9987,5 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 8287,0 | 32413986262 | ТЭК-ТОРГ | 09.2024 | 13.09.2024 | 23.09.2024 | 26.09.2024 | 07.10.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | опоры | АО «Орелоблэнерго» | 7777,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 6177,2 | 32514608080 | www.rts-tender.ru | 03.2025 | 12.03.2025 | 20.03.2025 | 25.03.2025 | 07.04.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Металл | АО «Орелоблэнерго» | 2029,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 1786,1 | 32414387681 | www.rts-tender.ru | 12.2024 | 26.12.2024 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 27.01.2025 | До полного исполнения обязательств |

# 8.Доходная часть проекта

2025г

Вероятностный эффект от реализации проекта 2 867,212 тыс. руб., в том числе:

| 1 | Эффект от снижения затрат на обслуживание капитальный и текущий ремонт, тыс. руб. без НДС на 1 км ВЛ | 80,443 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эффект от снижения эксплуатационных затрат ( км проекта х эффект в тыс.руб/км) | 2 362,209 |
| 3 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 476,089 |
| 4 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб. | 28,914 |

# 9.Источники финансирования проекта

тыс.руб.

| Наименование источника финансирования | 2025 |
| --- | --- |
| Авансы от ТП |  |
| Амортизация | 41 288,966 |
| Возврат НДС |  |
| Кредиты |  |
| Прибыль |  |
| Прибыль от ТП |  |
| Прочие заемные |  |
| Прочие собственные |  |

# 10.Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области.

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).

32