ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Реконструкция кабельных линий»

O-03512522-1.2.2.1.2-2025г

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	10

3.Анализ рынка сбыта	10

4.Технико-экономические показатели	11

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………...20

6.Анализ технических решений	23

7.Реализация проекта	23

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………23

7.2 График реализации инвестиционного проекта…………………………………………………………………………...36

7.3 Данные по освоению……………………………………………………………………………………………………….37

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта……….37

8.Доходная часть проекта	38

9.Источники финансирования проекта	40

10.Выводы	41

# 1.Описание проекта

Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что кабельные линии 10(6)-0,4 кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс и имеют высокий уровень износа.

Срок службы кабельных линий 6-10 кВ с алюминиевой оболочкой, проложенных в земле, составляет 25 лет, со свинцовой оболочкой – 30 лет. Далее происходит разложение оболочки и, как следствие, постоянный выход кабельной линии из строя. АО «Орелоблэнерго» проводит работы по полной замене кабельных линий выработавших свой срок службы и имеющих большое количество муфт.

Прохождение под проезжей частью автодорог производится методом горизонтально-направленного бурения.

При монтаже кабельных линий используются новые технологичные и надежные термоусаживаемые соединительные и концевые муфты типа «Термофит». Для кабельных линий 0,4 кВ освоен монтаж холодноусаживаемых кабельных муфт на основе силикона.

Преимущества термоусаживаемых муфт:

- отсутствие необходимости в высокой квалификации электромонтеров-кабельщиков для монтажа муфт (переобучение занимает не более 1 мес.);

- сокращение времени монтажа;

- возможность включения кабельной линии сразу после монтажа;

- отсутствие в технологии вредных для здоровья видов работ, например, пайки;

- большой диапазон усадки, возможность установки при низких температурах

- надежность работы муфт в условиях высокой влажности и загрязненности.

Проектом предусмотрено установление (изменение) охранных зон объектов электросетевого хозяйства, согласно постановлению Правительства РФ от 24.02.2009г. №160.

Проект включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
|  | 2025 год |  |
|  | г. Орел |  |
| 1 | КЛ-6 кВ ТП 024.03 - ТП 021.08 г. Орел - 0,59 км | 0,59 |
| 2 | КЛ-6 кВ ТП 020.08 - ТП 023.06 г. Орел - 0,55 км | 0,55 |
| 3 | КЛ-6 кВ ТП 023.01 - ТП 029.07 г. Орел - 0,305км | 0,305 |
| 4 | КЛ-6 кВ ТП 029.06 - ТП 020.01 г. Орел - 0,41 км | 0,41 |
| 5 | КЛ-6 кВ ТП 024.01 - ТП 023.02 г. Орел - 0,245км | 0,245 |
| 6 | КЛ-10 кВ ТП 840.04 - ТП 841.08 г. Орел - 0,52км | 0,520 |
| 7 | КЛ-0,4 кВ №10 ТП 822 - пер. М. Силякова, 5 г. Орел - 0,185 км Коррект.: 0,176 км | 0,176 |
| 8 | КЛ-0,4 кВ №01 ТП 822 - пер. М. Силякова, 3 г. Орел - 0,135 км Коррект.: 0,121 км | 0,121 |
| 9 | КЛ-0,4 кВ №14 № 20 ТП 027 - пер. Почтовый, 10 г. Орел - 0,16 км | 0,160 |
| 10 | КЛ-0,4 кВ №6 ТП 029 - ул. Тургенева, 20 г. Орел - 0,14 км Коррект.: 0,066 км | 0,066 |
| 11 | КЛ-0,4 кВ №19 №23 ТП 069 - б-ца ул. Октябрьская, 4 насосная г. Орел - 0,2 км Коррект.: 0,211 км | 0,211 |
| 12 | КЛ-0,4 кВ №16 №29 РП 15 - ВРУ ж/д ул. Горького, 24 г. Орел - 0,29 км Коррект.: 0,298 км | 0,298 |
| 13 | КЛ-0,4 кВ №9 №20 ТП 024 - ул. 7 Ноября, 11 г. Орел - 0,12 км Коррект.: 0,126 км | 0,126 |
| 14 | КЛ-0,4 кВ №6 №22 ТП 024 - ул. 7 Ноября, 13 г. Орел - 0,18 км Коррект.: 0,179 км | 0,179 |
| 15 | КЛ-0,4 кВ №3 ТП 024 - ВРУ ж/д ул. М. Горького, 4 г. Орел - 0,125 км Коррект.: 0,127 км | 0,127 |
| 16 | КЛ-0,4 кВ №5 ТП 024 - ВРУ ж/д ул. 7 Ноября, 41, ВРУ ж/д ул. М. Горького, 4 - ВРУ ж/д ул. 7 Ноября, 41 г. Орел - 0,21 км Коррект.: 0,215 км | 0,215 |
| 17 | Участок КЛ-10 кВ РП 10.11 - ТП 826.03 г. Орел - 0,37 км | 0,370 |
| 18 | Участок КЛ-6 кВ РП 03.15 - РП 05.02 г. Орел - 0,438 км | 0,438 |
| 19 | КЛ-0,4 кВ №01, №06 ТП 632 - пер. Новосильский, 4а ЦТП г. Орел - 0,06 км | 0,060 |
|  | Болховский участок |  |
| 20 | КЛ-10 кВ ТП 018 - ТП 038 г. Болхов - 0,115 км | 0,115 |
|  | Мценский филиал |  |
| 21 | КЛ-10 кВ от ТП 016 до ТП 017 ул. Ленина - ул. Красноармейская г. Мценск - 0,17 км Коррект.: 0,171 км | 0,171 |
| 22 | КЛ-0,4 кВ ТП 017 - д. 74А ул. Гагарина г. Мценск - 0,115 км | 0,115 |
| 23 | КЛ-0,4 кВ ТП 017 - д. 74Б ул. Гагарина г. Мценск -0,13 км Коррект.: 0,127 км | 0,127 |
| 24 | КЛ-0,4 кВ ТП 046 - д.№22 ул. 1-й Микрорайон г. Мценск - 0,1 км | 0,1 |
| 25 | КЛ-0,4 кВ ТП 046 - д. №25, 24, 22 ул. 1-й Микрорайон г. Мценск - 0,22 км Коррект.: 0,233 км | 0,233 |
| 26 | КЛ-0,4 кВ ТП 046 - д. №26-25 ул. 1-й Микрорайон г. Мценск - 0,13 км Коррект.: 0,117 км | 0,117 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 27 | Участок КЛ-6 кВ №28 ПС Пластмасс - ТП 047 г. Ливны - 0,87 км Коррект.: 0,9 км | 0,9 |
| 28 | КЛ-0,4 кВ №4 ТП 096 до ВРУ ж/д №29 по ул. Октябрьская г. Ливны - 0,08 км Коррект.: 0,095 км | 0,095 |
| 29 | КЛ-0,4 кВ №8 ТП 096 до ж/д №31 по ул. Октябрьская г. Ливны - 0,12 км | 0,119 |
| 30 | КЛ-0,4 кВ №4 ТП 124 до ВРУ ж/д №122 по ул. К.Маркса в г. Ливны -0,051 км | 0,051 |
| 31 | КЛ-6 кВ ТП 009 - ТП 112 г. Ливны - 0,23 км Коррект.: 0,2 км | 0,2 |
| 32 | КЛ-6 кВ ТП 132 - ТП 009 г. Ливны - 0,37 км Коррект.: 0,375 км | 0,375 |
|  | Верховский МФ |  |
| 33 | Участок КЛ-10 кВ от опоры №8-62 ВЛ 10 кВ №1 ПС Русский Брод до ТП 007 - 0,13 км Коррект.: 0,151 км | 0,151 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 34 | КЛ-10 кВ №17 ТП 028.03 - опора №11 п. Залегощь - 0,04 км Коррект.: 0,057 км | 0,057 |
| 35 | КЛ-0,4 кВ №3 ТП009 - ул. М. Горького п. Залегощь - 0,34 км Коррект.: с переводом участка линии в ВЛИ 0,4 кВ, -0,198 км | 0,198 |
|  | Кромской МФ |  |
| 36 | КЛ-10 кВ от опоры № 4 ВЛ-10 кВ ул. Интернациональная до оп. № 4 ВЛ-10 кВ ул. Рабоче-Крестьянская, г. Дмитровск. - 0,58 км Коррект.: перевод КЛ-10 кВ в ВЛЗ-10 кВ от оп. №1 ул. Интернациональная до оп. № 4 ВЛ-10 кВ ул. Рабоче-Крестьянская (с совместным подвесом участка ВЛИ 0,4 кВ №6 ТП 007)- 0,604 км | 0,604 |
|  | Итого (км): | 8,896 |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция кабельных линий» - март 2025г., срок окончания  - декабрь 2025 г.

# 3. Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Реконструкция кабельных линий» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений.

# 4. Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию |  | Срок эксплуатации |  | Марка провода |  | Сечение провода |  | Протяженность, км плановая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
| 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КЛ-6 кВ ТП 024.03 - ТП 021.08 г. Орел - 0,59 км | 1963 | 2025 | 62 | 30 | ААШВ-10; ААБ-10 | АПвПу-10 | 3х120; 3х70 | 1х120/25 | 0,985 | 0,59 |
| 2 | КЛ-6 кВ ТП 020.08 - ТП 023.06 г. Орел - 0,55 км | 1986 | 2025 | 39 | 30 | ААШВ-10 | АПвПу-10 | 3х120 | 1х120/25 | 0,625 | 0,55 |
| 3 | КЛ-6 кВ ТП 023.01 - ТП 029.07 г. Орел - 0,305км | 1986 | 2025 | 39 | 30 | ААШВ-10 | АПвПу-10 | 3х120 | 1х120/25 | 0,28 | 0,305 |
| 4 | КЛ-6 кВ ТП 029.06 - ТП 020.01 г. Орел - 0,41 км | 1986 | 2025 | 39 | 30 | ААШВ-10 | АПвПу-10 | 3х120 | 1х120/25 | 0,345 | 0,41 |
| 5 | КЛ-6 кВ ТП 024.01 - ТП 023.02 г. Орел - 0,245км | 1970 | 2025 | 55 | 30 | ААБ-10 | АПвПу-10 | 3х120 | 1х120/25 | 0,28 | 0,245 |
| 6 | КЛ-10 кВ ТП 840.04 - ТП 841.08 г. Орел - 0,52км | 1982 | 2025 | 43 | 30 | АСБ-10 | АПвПу-10 | 3х150 | 1х150/25 | 0,455 | 0,52 |
| 7 | КЛ-0,4 кВ №10 ТП 822 - пер. М. Силякова, 5 г. Орел - 0,185 км Коррект.: 0,176 км | 1963 | 2025 | 62 | 30 | ААБ-1 | АПвБШвнг-1 | 3х70+1х35 | 4х70 | 0,115 | 0,176 |
| 8 | КЛ-0,4 кВ №01 ТП 822 - пер. М. Силякова, 3 г. Орел - 0,135 км Коррект.: 0,121 км | 1962 | 2025 | 63 | 30 | ААБ-1 | АПвБШвнг-1 | 3х50+1х25 | 4х70 | 0,23 | 0,121 |
| 9 | КЛ-0,4 кВ №14 № 20 ТП 027 - пер. Почтовый, 10 г. Орел - 0,16 км | 1976 | 2025 | 49 | 30 | ААШВ-1 | АПвБШвнг-1 | 3х95+1х50 | 4х95 | 0,16 | 0,16 |
| 10 | КЛ-0,4 кВ №6 ТП 029 - ул. Тургенева, 20 г. Орел - 0,14 км Коррект.: 0,066 км | 1963 | 2025 | 62 | 30 | ААШВ-1 | АПвБШвнг-1 | 3х35+1х16 | 4х50 | 0,07 | 0,066 |
| 11 | КЛ-0,4 кВ №19 №23 ТП 069 - б-ца ул. Октябрьская, 4 насосная г. Орел - 0,2 км Коррект.: 0,211 км | 1984 | 2025 | 41 | 30 | АПВГ-1 | АПвБШвнг-1 | 3х50+1х25 | 4х50 | 0,2 | 0,211 |
| 12 | КЛ-0,4 кВ №16 №29 РП 15 - ВРУ ж/д ул. Горького, 24 г. Орел - 0,29 км Коррект.: 0,298 км | 1958 | 2025 | 67 | 30 | АСБ-1 | АПвБШвнг-1 | 3х50; 4х25 | 4х50 | 0,13 | 0,298 |
| 13 | КЛ-0,4 кВ №9 №20 ТП 024 - ул. 7 Ноября, 11 г. Орел - 0,12 км Коррект.: 0,126 км | 1973 | 2025 | 52 | 30 | АСБ-1 | АПвБШвнг-1 | 3х70+1х35 | 4х95 | 0,112 | 0,126 |
| 14 | КЛ-0,4 кВ №6 №22 ТП 024 - ул. 7 Ноября, 13 г. Орел - 0,18 км Коррект.: 0,179 км | 1975 | 2025 | 50 | 30 | АСБ-1 | АПвБШвнг-1 | 3х95+1х50 | 4х95 | 0,085 | 0,179 |
| 15 | КЛ-0,4 кВ №3 ТП 024 - ВРУ ж/д ул. М. Горького, 4 г. Орел - 0,125 км Коррект.: 0,127 км | 1975 | 2025 | 50 | 30 | АСБ-1 | АПвБШвнг-1 | 3х95+1х50 | 4х95 | 0,11 | 0,127 |
| 16 | КЛ-0,4 кВ №5 ТП 024 - ВРУ ж/д ул. 7 Ноября, 41, ВРУ ж/д ул. М. Горького, 4 - ВРУ ж/д ул. 7 Ноября, 41 г. Орел - 0,21 км Коррект.: 0,215 км | 1970 | 2025 | 55 | 30 | АПВБ | АПвБШвнг-1 | 4х16 | 4х95 | 0,055 | 0,215 |
| 17 | Участок КЛ-10 кВ РП 10.11 - ТП 826.03 г. Орел - 0,37 км | 2011 | 2025 | 14 | 30 | АСБ-10 | АПвПу-10 | 3х150 | 1х150/25 | 0,370 | 0,37 |
| 18 | Участок КЛ-6 кВ РП 03.15 - РП 05.02 г. Орел - 0,438 км | 1993 | 2025 | 32 | 30 | ААШПУ-10 | АПвПу-10 | 3х120 | 1х150/25 | 0,438 | 0,438 |
| 19 | КЛ-0,4 кВ №01, №06 ТП 632 - пер. Новосильский, 4а ЦТП г. Орел - 0,06 км | 1984 | 2025 | 41 | 30 | ААШВ-1 | АПвБШвнг-1 | 4х50 | 4х95 | 0,04 | 0,06 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | КЛ-10 кВ ТП 018 - ТП 038 г. Болхов - 0,115 км | 1978 | 2025 | 47 | 30 | АСБ-10 | АПвПу-10 | 3х95 | 1х120/25 | 0,595 | 0,115 |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | КЛ-10 кВ от ТП 016 до ТП 017 ул. Ленина - ул. Красноармейская г. Мценск - 0,17 км Коррект.: 0,171км | 1962 | 2025 | 63 | 30 | АСБ-10 | АПвПу-10 | 3х95 | 1х120/25 | 0,3 | 0,171 |
| 22 | КЛ-0,4 кВ ТП 017 - д. 74А ул. Гагарина г. Мценск - 0,115 км | 1965 | 2025 | 60 | 30 | АСБ-1 | АПвБШвнг-1 | 3х25 | 4х70 | 0,14 | 0,115 |
| 23 | КЛ-0,4 кВ ТП 017 - д. 74Б ул. Гагарина г. Мценск -0,13 км Коррект.: 0,127 км | 1966 | 2025 | 59 | 30 | ААБ-1 | АПвБШвнг-1 | 3х95+1х35 | 4х70 | 0,1 | 0,127 |
| 24 | КЛ-0,4 кВ ТП 046 - д.№22 ул. 1-й Микрорайон г. Мценск - 0,1 км | 1979 | 2025 | 46 | 30 | АСБ-1 | АПвБШвнг-1 | 3х70+1х25 | 4х120 | 0,1 | 0,1 |
| 25 | КЛ-0,4 кВ ТП 046 - д. №25, 24, 22 ул. 1-й Микрорайон г. Мценск - 0,22 км Коррект.: 0,233 км | 1971 | 2025 | 54 | 30 | АСРГ-1 | АПвБШвнг-1 | 3х120 | 4х120 | 0,22 | 0,233 |
| 26 | КЛ-0,4 кВ ТП 046 - д. №26-25 ул. 1-й Микрорайон г. Мценск - 0,13 км Коррект.: 0,117 км | 1971 | 2025 | 54 | 30 | АВВГ-1 | АПвБШвнг-1 | 3х240 | 4х120 | 0,13 | 0,117 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Участок КЛ 6 кВ №28 ПС Пластмасс-ТП 047 в г. Ливны -0,87 км Коррект.: 0,9 км | 1973 | 2025 | 52 | 30 | АСБ-10 | АПвПу-10 | 3х150 | 1х120/25 | 0,870 | 0,900 |
| 28 | КЛ 0,4 кВ №4 ТП 096 до ВРУ ж/д №29 по ул. Октябрьская в г. Ливны -0,08 км Коррект.: 0,095 км | 1980 | 2025 | 45 | 30 | ААШВ-1 | АПвБШвнг-1 | 3х95+1х35 | 4х120 | 0,200 | 0,095 |
| 29 | КЛ 0,4 кВ №8 ТП 096 до ж/д №31 по ул. Октябрьская в г. Ливны 0,12 км | 1982 | 2025 | 43 | 30 | ААШВ-1 | АПвБШвнг-1 | 3х70 | 4х70 | 0,100 | 0,120 |
| 30 | КЛ 0,4 кВ №4 ТП 124 до ВРУ ж/д №122 по ул. К.Маркса в г. Ливны -0,051 км | 1975 | 2025 | 50 | 30 | ААБ-1 | АПвБШвнг-1 | 4х95 | 4х70 | 0,075 | 0,051 |
| 31 | КЛ 6 кВ ТП 009- ТП 112 г. Ливны - 0,23км Коррект.: 0,2 км | 1972 | 2025 | 53 | 30 | ААБ-10 | АПвПу-10 | 3х120 | 1х120/25 | 0,400 | 0,200 |
| 32 | КЛ 6 кВ ТП 132-ТП 009 в г. Ливны - 0,37 км Коррект.: 0,375 км | 1972 | 2025 | 53 | 30 | ААБ-10 | АПвПу-10 | 3х95 | 1х120/25 | 0,450 | 0,375 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Участок КЛ 10 кВ от опоры №8-62 ВЛ 10 кВ №1 ПС Русский Брод до ТП 007 - 0,13 км Коррект.: 0,151 км | 1997 | 2025 | 28 | 30 | АСБ-10 | АПвПу-10 | 3х50 | 1х70/25 | 0,13 | 0,151 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | КЛ-10 кВ №17 ТП 028.03 - опора №11 п. Залегощь - 0,04 км Коррект.: 0,057км | 1995 | 2025 | 30 | 30 | ААШВ-10 | АПвПу-10 | 3х95 | 1х70/25 | 0,05 | 0,057 |
| 35 | КЛ-0,4 кВ №3 ТП009 - ул. М. Горького п. Залегощь - 0,34 км Коррект.: с переводом участка линии в ВЛИ 0,4 кВ, -0,198 км | 1967 | 2025 | 58 | 30 | АСБ-1 | АПвБШвнг-1 | 3х95 | 4х95; 3х70+1х70+1х16 | 0,295 | 0,198 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | КЛ-10 кВ от опоры № 4 ВЛ-10 кВ ул. Интернациональная до оп. № 4 ВЛ-10 кВ ул. Рабоче-Крестьянская, г. Дмитровск. - 0,58 км Коррект.: перевод КЛ-10 кВ в ВЛЗ-10 кВ от оп. №1 ул. Интернациональная до оп. № 4 ВЛ-10 кВ ул. Рабоче-Крестьянская (с совместным подвесом участка ВЛИ 0,4 кВ №6 ТП 007)- 0,604 км | 1986 | 2025 | 39 | 30 | АСБ-10 | СИП 3 | 3х70 | 1х50 | 0,715 | 0,604 |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

| 2025 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| 1 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (); | ∆LннЛЭП =0,228км ∆LснЛЭП =-0,479км |  |
| 2 | Показатель замены линий электропередачи () | Lннз =2,895км Lснз =6,001км |  |
| 3 | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =-0,00882 |  |
| 4 | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =-0,00048 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости строительства с одновременным повышением эксплуатационной надежности; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании.

# 7. Реализация  проекта

7.1. Затратная часть проекта

2025г.

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн. руб. | ПИР, млн. руб. | СМР, млн. руб. | Оборудование и материалы, млн. руб. | Прочие, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | КЛ-6 кВ ТП 024.03 - ТП 021.08 г. Орел - 0,59 км | 3,041 | 0,027 | 1,578 | 1,431 | 0,004 |
| 2 | КЛ-6 кВ ТП 020.08 - ТП 023.06 г. Орел - 0,55 км | 2,787 | 0,024 | 1,427 | 1,331 | 0,004 |
| 3 | КЛ-6 кВ ТП 023.01 - ТП 029.07 г. Орел - 0,305 км | 1,588 | 0,015 | 0,828 | 0,743 | 0,002 |
| 4 | КЛ-6 кВ ТП 029.06 - ТП 020.01 г. Орел - 0,41 км | 2,066 | 0,019 | 1,062 | 0,982 | 0,003 |
| 5 | КЛ-6 кВ ТП 024.01 - ТП 023.02 г. Орел - 0,245 км | 1,199 | 0,012 | 0,615 | 0,571 | 0,002 |
| 6 | КЛ-10 кВ ТП 840.04 - ТП 841.08 г. Орел - 0,52км | 2,958 | 0,023 | 1,680 | 1,252 | 0,004 |
| 7 | КЛ-0,4 кВ ТП 822 - ул. М. Силякова, 5 г. Орел - 0,185 км Коррект.:0,176 | 1,062 | 0,016 | 0,735 | 0,310 | 0,001 |
| 8 | КЛ-0,4 кВ №01 ТП 822 - пер. М. Силякова, 3 г. Орел - 0,135 км Коррект.: 0,121 км | 0,876 | 0,015 | 0,636 | 0,224 | 0,001 |
| 9 | КЛ-0,4 кВ №14 № 20 ТП 027 - пер. Почтовый, 10 г. Орел - 0,16 км | 0,508 | 0,015 | 0,300 | 0,191 | 0,001 |
| 10 | КЛ-0,4 кВ №6 ТП 029 - ул. Тургенева, 20 г. Орел - 0,14 км Коррект.: 0,066 км | 0,407 | 0,014 | 0,271 | 0,122 | 0,000 |
| 11 | КЛ-0,4 кВ №19 №23 ТП 069 - б-ца ул. Октябрьская, 4 насосная г. Орел - 0,2 км Коррект.: 0,211 км | 0,586 | 0,016 | 0,389 | 0,179 | 0,002 |
| 12 | КЛ-0,4 кВ №16 №29 РП 15 - ВРУ ж/д ул. Горького, 24 г. Орел - 0,29 км Коррект.: 0,298 км | 0,911 | 0,018 | 0,630 | 0,261 | 0,002 |
| 13 | КЛ-0,4 кВ №9 №20 ТП 024 - ул. 7 Ноября, 11 г. Орел - 0,12 км Коррект.: 0,126 км | 0,218 | 0,015 | 0,086 | 0,116 | 0,001 |
| 14 | КЛ-0,4 кВ №6 №22 ТП 024 - ул. 7 Ноября, 13 г. Орел - 0,18 км Коррект.: 0,179 км | 0,585 | 0,016 | 0,369 | 0,199 | 0,001 |
| 15 | КЛ-0,4 кВ №3 ТП 024 - ВРУ ж/д ул. М. Горького, 4 г. Орел - 0,125 км Коррект.: 0,127 км | 0,432 | 0,015 | 0,273 | 0,143 | 0,001 |
| 16 | КЛ-0,4 кВ №5 ТП 024 - ВРУ ж/д ул. 7 Ноября, 41, ВРУ ж/д ул. М. Горького, 4 - ВРУ ж/д ул. 7 Ноября, 41 г. Орел - 0,21 км Коррект.: 0,215 км | 0,691 | 0,017 | 0,430 | 0,243 | 0,002 |
| 17 | Участок КЛ-10 кВ РП 10.11 - ТП 826.03 г. Орел - 0,37 км | 3,011 | 0,020 | 2,041 | 0,947 | 0,003 |
| 18 | Участок КЛ-6 кВ РП 03.15 - РП 05.02 г. Орел - 0,438 км | 3,457 | 0,021 | 2,351 | 1,082 | 0,003 |
| 19 | КЛ-0,4 кВ №01, №06 ТП 632 - пер. Новосильский, 4а ЦТП г. Орел - 0,06 км | 0,090 | 0,013 | 0,031 | 0,045 | 0,000 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |
| 20 | КЛ-10 кВ ТП 018 - ТП 038 г. Болхов - 0,115 км | 0,403 | 0,015 | 0,146 | 0,242 | 0,001 |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |  |
| 21 | КЛ-10 кВ от ТП 016 до ТП 017 ул. Ленина - ул. Красноармейская г. Мценск - 0,17 км Коррект.: 0,171 км | 0,515 | 0,016 | 0,169 | 0,329 | 0,001 |
| 22 | КЛ-0,4 кВ ТП 017 - д. 74А ул. Гагарина г. Мценск - 0,115 км | 0,275 | 0,015 | 0,100 | 0,159 | 0,001 |
| 23 | КЛ-0,4 кВ ТП 017 - д. 74Б ул. Гагарина г. Мценск -0,13 км Коррект.: 0,127 км | 0,309 | 0,015 | 0,113 | 0,180 | 0,001 |
| 24 | КЛ-0,4 кВ ТП 046 - д.№22 ул. 1-й Микрорайон г. Мценск - 0,1 км | 0,440 | 0,014 | 0,100 | 0,325 | 0,001 |
| 25 | КЛ-0,4 кВ ТП 046 - д. №25, 24, 22 ул. 1-й Микрорайон г. Мценск - 0,22 км Коррект.: 0,233 км | 0,600 | 0,012 | 0,156 | 0,430 | 0,002 |
| 26 | КЛ-0,4 кВ ТП 046 - д. №26-25 ул. 1-й Микрорайон г. Мценск - 0,13 км Коррект.: 0,117 км | 0,329 | 0,015 | 0,090 | 0,223 | 0,001 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 27 | Участок КЛ-6 кВ №28 ПС Пластмасс - ТП 047 г. Ливны - 0,87 км Коррект.: 0,9 км | 5,272 | 0,038 | 3,286 | 1,941 | 0,007 |
| 28 | КЛ-0,4 кВ №4 ТП 096 до ВРУ ж/д №29 по ул. Октябрьская г. Ливны - 0,08 км Коррект.: 0,095 км | 0,176 | 0,014 | 0,064 | 0,097 | 0,001 |
| 29 | КЛ-0,4 кВ №8 ТП 096 до ж/д №31 по ул. Октябрьская г. Ливны - 0,12 км | 0,152 | 0,015 | 0,062 | 0,074 | 0,001 |
| 30 | КЛ-0,4 кВ №4 ТП 124 до ВРУ ж/д №122 по ул. К.Маркса в г. Ливны -0,051 км | 0,099 | 0,013 | 0,036 | 0,049 | 0,000 |
| 31 | КЛ-6 кВ ТП 009 - ТП 112 г. Ливны - 0,23 км Коррект.: 0,2 км | 1,082 | 0,016 | 0,628 | 0,436 | 0,002 |
| 32 | КЛ-6 кВ ТП 132 - ТП 009 г. Ливны - 0,37 км Коррект.: 0,375 км | 2,282 | 0,018 | 1,431 | 0,830 | 0,003 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |
| 33 | Участок КЛ-10 кВ от опоры №8-62 ВЛ 10 кВ №1 ПС Русский Брод до ТП 007 - 0,13 км Коррект.: 0,151 км | 0,475 | 0,015 | 0,163 | 0,295 | 0,001 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |
| 34 | КЛ-10 кВ №17 ТП 028.03 - опора №11 п. Залегощь - 0,04 км Коррект.: 0,057 км | 0,401 | 0,013 | 0,116 | 0,271 | 0,000 |
| 35 | КЛ-0,4 кВ №3 ТП009 - ул. М. Горького п. Залегощь - 0,34 км Коррект.: с переводом участка линии в ВЛИ 0,4 кВ, -0,198 км | 0,451 | 0,016 | 0,139 | 0,294 | 0,002 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |
| 36 | КЛ-10 кВ от опоры № 4 ВЛ-10 кВ ул. Интернациональная до оп. № 4 ВЛ-10 кВ ул. Рабоче-Крестьянская, г. Дмитровск. - 0,58 км Коррект.: перевод КЛ-10 кВ в ВЛЗ-10 кВ от оп. №1 ул. Интернациональная до оп. № 4 ВЛ-10 кВ ул. Рабоче-Крестьянская (с совместным подвесом участка ВЛИ 0,4 кВ №6 ТП 007)- 0,604 км | 1,408 | 0,026 | 0,465 | 0,913 | 0,004 |
|  | Итого: | 41,141 | 0,616 | 22,997 | 17,462 | 0,067 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

2025г.

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования реконструкции | Февраль 2025г | Февраль 2025г |  |  |  |  |
| 1.2 | Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения | Февраль 2025г | Февраль 2025г |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка задания на проектирование | Декабрь 2024г | Июль 2025г |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектной документации | Февраль 2025г | Июль 2025г |  |  |  |  |
| 1.5 | Согласование проектной документации | Февраль 2025г | Июль 2025г |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Февраль 2025г | Декабрь 2025г |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Март 2025г | Декабрь 2025г |  |  |  |  |
| 3.2 | Поставка основного оборудования | Март 2025г | Декабрь 2025г |  |  |  |  |
| 3.3 | Монтаж основного оборудования | Март 2025г | Декабрь 2025г |  |  |  |  |
| 3.4 | Пусконаладочные работы | Март 2025г | Декабрь 2025г |  |  |  |  |
| 3.5 | Испытания | Март 2025г | Декабрь 2025г |  |  |  |  |
| 3.6 | Пробные пуски | Март 2025г | Декабрь 2025г |  |  |  |  |
| 3.6 | Комплексное опробование оборудования | Март 2025г | Декабрь 2025г |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | Апрель 2025г | Декабрь 2025г |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

|  | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | МВА, км, шт. | Освоение капитальных вложений 2025 года , млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КЛ-6 кВ ТП 024.03 - ТП 021.08 г. Орел - 0,59 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КЛ-6 кВ ТП 020.08 - ТП 023.06 г. Орел - 0,55 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КЛ-6 кВ ТП 023.01 - ТП 029.07 г. Орел - 0,305км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КЛ-6 кВ ТП 029.06 - ТП 020.01 г. Орел - 0,41 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КЛ-6 кВ ТП 024.01 - ТП 023.02 г. Орел - 0,245км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КЛ-6 кВ ТП 650.01 - ТП 649.03 г. Орел - 0,745 км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КЛ-10 кВ ТП 840.04 - ТП 841.08 г. Орел - 0,52км | 0,520 |  | 3,138 |  |  |  | 3,138 |  |  |  |  |
| 8 | КЛ-10 кВ РП 30.22 - ТП 845.03 г. Орел - 0,685 км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | КЛ-6 кВ ПС Советская №446 - ТП 079.05 г. Орел - 1,76 км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | КЛ-0,4 кВ №10 ТП 822 - пер. М. Силякова, 5 г. Орел - 0,185 км Коррект.: 0,176 км | 0,176 | 1,062 | 1,100 |  |  | 1,062 | 1,100 |  |  |  |  |
| 11 | КЛ-0,4 кВ №01 ТП 822 - пер. М. Силякова, 3 г. Орел - 0,135 км Коррект.: 0,121 км | 0,121 | 0,876 | 0,934 |  |  | 0,876 | 0,934 |  |  |  |  |
| 12 | КЛ-0,4 кВ №14 № 20 ТП 027 - пер. Почтовый, 10 г. Орел - 0,16 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | КЛ-0,4 кВ №6 ТП 029 - ул. Тургенева, 20 г. Орел - 0,14 км Коррект.: 0,066 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | КЛ-0,4 кВ №19 №23 ТП 069 - б-ца ул. Октябрьская, 4 насосная г. Орел - 0,2 км Коррект.: 0,211 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | КЛ-0,4 кВ ТП 020 - ул. Горького, 29а г. Орел - 0,104 км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | КЛ-0,4 кВ №16 №29 РП 15 - ВРУ ж/д ул. Горького, 24 г. Орел - 0,29 км Коррект.: 0,298 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | КЛ-0,4 кВ №9 №20 ТП 024 - ул. 7 Ноября, 11 г. Орел - 0,12 км Коррект.: 0,126 км | 0,126 | 0,218 | 0,218 |  |  | 0,218 | 0,218 |  |  |  |  |
| 18 | КЛ-0,4 кВ №6 №22 ТП 024 - ул. 7 Ноября, 13 г. Орел - 0,18 км Коррект.: 0,179 км | 0,179 | 0,585 | 0,617 |  |  | 0,585 | 0,617 |  |  |  |  |
| 19 | КЛ-0,4 кВ №3 ТП 024 - ВРУ ж/д ул. М. Горького, 4 г. Орел - 0,125 км Коррект.: 0,127 км | 0,127 | 0,432 | 0,433 |  |  | 0,432 | 0,433 |  |  |  |  |
| 20 | КЛ-0,4 кВ №5 ТП 024 - ВРУ ж/д ул. 7 Ноября, 41, ВРУ ж/д ул. М. Горького, 4 - ВРУ ж/д ул. 7 Ноября, 41 г. Орел - 0,21 км Коррект.: 0,215 км | 0,215 | 0,691 | 0,695 |  |  | 0,691 | 0,695 |  |  |  |  |
| 21 | Участок КЛ-10 кВ РП 10.11 - ТП 826.03 г. Орел - 0,37 км | 0,416 |  | 3,115 |  |  |  | 3,115 |  |  |  |  |
| 22 | Участок КЛ-6 кВ РП 03.15 - РП 05.02 г. Орел - 0,438 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | КЛ-0,4 кВ №01, №15 ТП 632 - пер. Новосильский, 4а ЦТП г. Орел - 0,06 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | КЛ-10 кВ ТП 018 - ТП 038 г. Болхов - 0,115 км | 0,115 | 0,403 | 0,551 |  | 0,008 | 0,403 | 0,542 |  |  |  |  |
| 25 | КЛ-10 кВ от ТП 016 до ТП 017 ул. Ленина - ул. Красноармейская г. Мценск - 0,17 км Коррект.: 0,171 км | 0,171 | 0,515 | 0,560 |  | 0,003 | 0,515 | 0,556 |  |  |  |  |
| 26 | КЛ-0,4 кВ ТП 017 - д. 74А ул. Гагарина г. Мценск - 0,115 км | 0,115 | 0,275 | 0,298 |  | 0,002 | 0,275 | 0,296 |  |  |  |  |
| 27 | КЛ-0,4 кВ ТП 017 - д. 74Б ул. Гагарина г. Мценск -0,13 км Коррект.: 0,127 км | 0,127 | 0,309 | 0,315 |  | 0,003 | 0,309 | 0,312 |  |  |  |  |
| 28 | КЛ-0,4 кВ ТП 046 - д.№22 ул. 1-й Микрорайон г. Мценск - 0,1 км | 0,100 | 0,220 | 0,442 |  | 0,002 | 0,220 | 0,440 |  |  |  |  |
| 29 | КЛ-0,4 кВ ТП 046 - д. №25, 24, 22 ул. 1-й Микрорайон г. Мценск - 0,22 км Коррект.: 0,233 км | 0,233 | 0,300 | 0,633 |  | 0,004 | 0,300 | 0,629 |  |  |  |  |
| 30 | КЛ-0,4 кВ ТП 046 - д. №26-25 ул. 1-й Микрорайон г. Мценск - 0,13 км Коррект.: 0,117 км | 0,117 | 0,164 | 0,360 |  | 0,002 | 0,164 | 0,357 |  |  |  |  |
| 31 | Участок КЛ-6 кВ №28 ПС Пластмасс - ТП 047 г. Ливны - 0,87 км Коррект.: 0,9 км |  |  | 0,014 |  | 0,014 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | КЛ-0,4 кВ №4 ТП 096 до ВРУ ж/д №29 по ул. Октябрьская г. Ливны - 0,08 км Коррект.: 0,095 км | 0,095 | 0,176 | 0,182 |  | 0,004 | 0,176 | 0,178 |  |  |  |  |
| 33 | КЛ-0,4 кВ №8 ТП 096 до ж/д №31 по ул. Октябрьская г. Ливны - 0,12 км | 0,118 | 0,152 | 0,153 |  | 0,004 | 0,152 | 0,149 |  |  |  |  |
| 34 | КЛ-0,4 кВ №4 ТП 124 до ВРУ ж/д №122 по ул. К.Маркса в г. Ливны -0,051 км |  | 0,099 | 0,099 |  | 0,008 | 0,099 | 0,091 |  |  |  |  |
| 35 | КЛ-6 кВ ТП 009 - ТП 112 г. Ливны - 0,23 км Коррект.: 0,2 км |  |  | 0,004 |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | КЛ-6 кВ ТП 132 - ТП 009 г. Ливны - 0,37 км Коррект.: 0,375 км |  |  | 0,004 |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Участок КЛ-10 кВ от опоры №8-62 ВЛ 10 кВ №1 ПС Русский Брод до ТП 007 - 0,13 км Коррект.: 0,151 км |  |  | 0,003 |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | КЛ-10 кВ №17 ТП 028.03 - опора №11 п. Залегощь - 0,04 км Коррект.: 0,057 км | 0,057 | 0,401 | 0,446 |  | 0,008 | 0,401 | 0,437 |  |  |  |  |
| 39 | КЛ-0,4 кВ №3 ТП009 - ул. М. Горького п. Залегощь - 0,34 км Коррект.: с переводом участка линии в ВЛИ 0,4 кВ, -0,198 км |  |  | 0,008 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | КЛ-10 кВ от опоры № 4 ВЛ-10 кВ ул. Интернациональная до оп. № 4 ВЛ-10 кВ ул. Рабоче-Крестьянская, г. Дмитровск. - 0,58 км Коррект.: перевод КЛ-10 кВ в ВЛЗ-10 кВ от оп. №1 ул. Интернациональная до оп. № 4 ВЛ-10 кВ ул. Рабоче-Крестьянская (с совместным подвесом участка ВЛИ 0,4 кВ №6 ТП 007)- 0,604 км | 0,604 | 0,704 | 0,843 |  | 0,009 | 0,704 | 0,834 |  |  |  |  |
|  | Итого | 3,732 | 7,582 | 15,165 |  | 0,092 | 7,582 | 15,073 |  |  |  |  |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки |  | Количество участников, подавших заявки/предложения | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Сведения о конкурентной процедуре |  |  |  |  |  |  | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Факт подписания договора |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| АО «Орелоблэнерго» | Труба | Труба ПНД | АО «Орелоблэнерго | 7377,4 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5975,7 | 3327715 | www.rts-tender.ru | Декабрь 2024 | 26.12.2024 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 27.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Труба | Труба ПНД | АО «Орелоблэнерго | 9989,1 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 8241,0 | 32414215400 | Тэк-Торг | Ноябрь 2024 | 18.11.2024 | 27.11.2024 | 02.12.2024 | 13.12.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Щебень | АО «Орелоблэнерго» | 588,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 585,1 | 3125208 | Ртс Тендер | Июнь 2024 | 20.06.2024 | 28.06.2024 | 02.07.2024 | 16.07.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | песок | АО «Орелоблэнерго» | 1733,3 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 1733,3 | 32413982964 | ТЭК-ТОРГ | Сентябрь 2024 | 12.09.2024 | 20.09.2024 | 23.09.2024 | 04.10.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | киприч | АО «Орелоблэнерго» | 1776,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 1616,2 | 2918971 | www.rts-tender.ru | Ноябрь 2023 | 27.11.2023 | 05.12.2023 | 08.12.2023 | 19.12.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | киприч | АО «Орелоблэнерго» | 1888,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 1878,6 | 3392710 | www.rts-tender.ru | Март 2025 | 04.03.2025 | 12.03.2025 | 17.03.2025 | 28.03.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | подряд | подряд | АО «Орелоблэнерго» | 370,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 308,2 | 3392710 | www.rts-tender.ru | Март 2025 | 11.03.2025 | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 31.03.2025 | До полного исполнения обязательств |

# 8. Доходная часть проекта

2025г

| Вероятностный эффект от реализации проекта – 194,601 тыс. руб., в год в том числе: |  |
| --- | --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат ( км проекта х эффект в тыс.руб/км) | 173,289 |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. без НДС | 16,546 |
| Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб без НДС | 4,766 |

# 9. Источники финансирования проекта

тыс.руб.

| Наименование источника финансирования | 2025 |
| --- | --- |
| Авансы от ТП |  |
| Амортизация |  |
| Возврат НДС |  |
| Кредиты |  |
| Прибыль |  |
| Прибыль от ТП |  |
| Прочие заемные |  |
| Прочие собственные |  |

# 10. Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области.

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).