ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП»

О-03512522-1.2.1.2.5-2025г

Оглавление

Оглавление	2

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	8

3.Анализ рынка сбыта	8

4.Технико-экономические показатели	8

5.Количественные показатели инвестиционного проекта	9

6.Анализ технических решений	11

7. Реализация проекта	12

8.Доходная часть проекта	16

9.Источники финансирования проекта	16

10.Выводы	18

# 1.Описание проекта

В соответствии с требованиями Федерального закона об электроэнергетике №35-Ф3, постановлениями Правительства РФ №530 от 31.08.2008, №861 от 27.12.2004, №168 от 21.03.2007, сетевая организация должна создавать условия эффективной работы электрических сетей, обеспечивать в пределах своей эксплуатационной ответственности бесперебойную передачу электроэнергии потребителям. Одним из условий обеспечения указанных требований является надёжная работа РЗА в сетях 6, 10кВ.

Эксплуатация энергоустановок и электрических сетей невозможна без повреждений и не нормальных режимов работы. Наиболее опасными являются короткие замыкания (КЗ), перегрузки и повреждения изоляции.
Возникают короткие замыкания при пробоях или перекрытиях изоляции, обрывах проводов, при ошибочных действиях персонала и по другим причинам.

В большинстве случаев предотвратить развитие аварии может быстрое отключение поврежденного участка электрической установки или сети с помощью специальных автоматических устройств, действующих на отключение выключателей, и получивших название релейная защита.

Второе назначение релейной защиты — это выявление нарушений нормальных режимов работы оборудования, которые в последствие могут привести к аварии, а также подача предупредительных сигналов персоналу.

Эксплуатируемые схемы РЗА электросетей 6, 10кВ, построенные на морально и физически устаревших электромеханических реле, которые были разработаны и выпущены в 60-70 годах прошлого века, сняты с производства.

В настоящие время все более широкое распространение получают микропроцессорные защиты (МПЗ) электрического оборудования, которые приходят на смену электромеханическим и микроэлектронным реле. МПЗ не меняют принципов релейной защиты и противоаварийной автоматики, но они расширяют функциональные возможности, сокращают количество реле, упрощают обслуживание и конечном счете снижают ее стоимость.

Замена отдельных реле в действующих схемах РЗА на новые типы из-за несогласованности, вызванной конструктивными особенностями реле разных заводов изготовителей затруднена, ведёт к изменению принципиальных схем, монтажа, аппаратной части и, как правило, в целом снижает надёжность работы устройств РЗА.

Микропроцессорные устройства релейной защиты являются весьма сложными устройствами со специфическим принципом действия.

Полная замена элементов схем действующих РЗА на новые устройства, выполненные на традиционной базе (электромагнитные реле) так же нерациональна и уже не способна обеспечить решение ряда актуальных эксплуатационных и технических проблем:

-определённые функции на электромеханической релейной аппаратуре выполнить просто невозможно;

-не обеспечивается стыковка с современными цифровыми АСУ, затрудняется возможность построения систем диспетчерского управления присоединениями;

-отсутствует диагностика и запись аварийных процессов;

-усложнение схем ЭмРЗА приведёт к увеличению эксплуатационных затрат (количество и квалификация персонала).

Интенсивное развитие цифровой техники обусловило широкое проникновение её во все уровни автоматизации энергообъектов как в энергетике, так и во всех других отраслях промышленности. Микропроцессорные устройства РЗА (далее МП РЗА) начали применять в мировой практике около 30-и лет тому назад, постепенно вытесняя не только электромеханические устройства, но и электронную аналоговую технику. Переход на цифровые принципы обработки информации в релейной защите не привёл к появлению новых принципов построения защит, но определил оптимальную структуру построения аппаратной части современных цифровых устройств и существенно улучшил эксплуатационные качества устройств РЗА. Сейчас происходит настоящая техническая революция, связанная с переходом на устройства РЗА нового поколения – микроэлектронной и микропроцессорной техники (украинского производства: “Диамант”, МРЗС-05)
(российского производства: "Сириус",УЗА-10, ТЭМП). НПП "Механотроника" (г. С.-Петербург) специализируется на разработке и выпуске МП устройств защиты сетей 6-35 кВ. Им выпускаются устройства типа БМРЗ для защиты фидеров, двигателей, секционных выключателей и т.д. Аналогично ориентированы НПП Тосан" (г. Москва) и НПП "Радиус" (г. Зеленоград).  МП РЗА типа «Сириус» производства ЗАО «Радиус-Автоматика», АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» терминалы серии БЭМП РУ. Более чем семь лет назад ООО "АББ Автоматизация" разработало для российских энергетических объектов устройство релейной защиты - комплексное микропроцессорное устройство РЗА SPAC 800. Отработанное техническое решение, широкие возможности, прекрасные характеристики и огромный положительный опыт эксплуатации позволяют до сих пор использовать его в качестве эталона для сравнения с вновь внедряемыми устройствами. Безусловно доказаны следующие преимущества МП РЗА перед электромеханическими и перед электронными устройствами РЗА, построенными на аналоговых принципах:

- сокращение эксплуатационных расходов за счет самодиагностики, автоматической регистрации режимов и событий;

- - ускорение отключения короткого замыкания за счет уменьшения ступеней селективности, что снижает размеры повреждений электрооборудования и стоимость восстановительных работ;

- - реализация полноценной современной АСУ ТП на базе устройств РЗА с выполнением различных функций;

- - улучшение контроля за состоянием оборудования и работой устройств РЗА;

- - унификация технических решений, применение стандартных модулей,

- - уменьшение потребностей в запчастях, полная заводская готовность;

- - возможность диагностики не только устройств РЗА, но и первичного оборудования;

- - уменьшение времени на выяснение причин аварий за счет регистрации и записи аварийных процессов;

- - возможность реализации новых функций;

- - упрощение расчета уставок устройств РЗА и увеличение их точности.

Применение микропроцессорных устройств РЗА дает большой экономический эффект в первую очередь за счет снижения эксплуатационных затрат, недопущенного ущерба от недоотпуска электроэнергии. Интеграция или построение на их базе автоматизированных систем управления электростанций, подстанций позволяет достичь наибольшего эффекта не только в экономическом плане, но и с точки зрения организации труда персонала предприятия.

На российском рынке МПУ РЗА присоединений 6-35 кВ представлена продукция более двадцати отечественных и иностранных производителей. Причем зарубежные устройства, кроме украинских и белорусских, не ориентированы, как правило, на российские технические требования.

Разнообразие основных и сервисных технических характеристик, произвольное представление технических данных в документации, отсутствие достаточной информации о применяемых алгоритмах обработки сигналов, ссылки в документации зарубежных производителей на практически недоступные российским потребителям европейские стандарты, директивы ЕС и стандарты США осложняют взаимопонимание потребителей и производителей МПУ РЗА.

Исходя из опыта эксплуатации, можно сделать вывод о том, что МПУ РЗА отечественного производства являются более перспективными потому, что используют российскую идеологию построения релейной защиты.

Программой внедрения МПУ РЗА предусматривается комплексная автоматизация устройств РЗА на распределительных пунктах   АО «Орелоблэнерго» в городе Орле.

На текущий 2025 год на обслуживании предприятием АО «Орелоблэнерго» находятся 44 распределительных пунктов 6/10 кВ. Многие из них, в том числе и установленное в РП оборудование сильно устарели, имеют большой срок эксплуатации (с 1950 года, с 1954 года, с 1975 года).

Начиная с 2000 года по 2024 год в этих РП проводилась реконструкция, замена устаревшего оборудования на новое, вакуумные выключатели типа BB/TEL-10, ВБЭМ-10, вместо устаревших масляных выключателей (ВМГ-133 и ВМБ-6, давно снятые с производства). За период 2000-2024 годы было заменено и установлено новых вакуумных   выключателей типа ВВ/ТЕL-10, ВВ/АSТ-10, ВБЭМ-10 341 штук. Для замены релейной защиты применялись   новые реле, микропроцессорные устройства защиты типа   РС-83 А2, РС-83 А2 М, Сириус 2Л, Сириус 2 В, Сириус 2С, БЭМП РУ, шкаф управления и защиты ВВ с МПЗ ВПЦ-1П.-29.12.22.

На 2025 годы планируются работы по дальнейшей реконструкции оборудования, замена устаревших масляных выключателей, особенно приводов к масляным выключателям типа ПП-67, КППМ, которые из-за усложненной механической части (часто ломаются) приводят к нарушению энергоснабжения потребителей электроэнергии.

Для дальнейшей реконструкции и замены релейной защиты решено применять МПУ БЭМП РУ, в которых отсутствуют недостатки  присущие  ранее  применявшимся  реле  серии РТ-81-90, РТВ.

В настоящее время проводятся подготовительные работы, разрабатывается чертежи и документация по реконструкции оборудования в РП 6/10 кВ и внедрению МПУ РЗА. Оборудование телеметрии и передачи информации установлено на всех распределительных пунктах города и внедрение устройств МПУ РЗА позволит расширить функциональность уже имеющегося оборудования сбора телеметрической информации и телеуправления.

В 2025году планируется установить   6 шт.  МПУ  РЗА  защиты.  Проект включил   следующие    объекты:

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орёл |  |
| 1 | Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП-09 яч.02 г. Орел - 1шт Коррект.: РП-22 яч. 16 г. Орел -1 шт | 1 |
| 2 | Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП-08 яч.09 г. Орел - 1шт | 1 |
| 3 | Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП-29 яч.12, 13 г. Орел - 2шт Коррект.: РП-25 яч.04, яч. 07 г. Орел 2 шт. | 2 |
|  | Мценский филиал |  |
| 4 | Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в ТП051 яч.02; яч.04. г. Мценск - 2шт. | 2 |
|  | Итого | 6 |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция релейной защиты и автоматики в сетях 6/10 кВ с внедрением микропроцессорных (цифровых) устройств» - февраль 2025 г., срок окончания – декабрь  2025 г.

# 3. Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Реконструкция релейной защиты и автоматики в сетях 6/10 кВ с внедрением микропроцессорных (цифровых) устройств» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений.

4. Технико-экономические показатели

| № п/ п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Ввод в эксплуатацию нового оборудования | Тип реле | Тип выключателя | Тип ячейки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП-09 яч.02 г. Орел - 1шт Коррект.: РП-22 яч. 16 г. Орел -1 шт |  | 2025 | БЭМП РУ | ВВ/ТЕL-10 | КСО-272 |
| 2 | Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП-08 яч.09 г. Орел - 1шт |  | 2025 | БЭМП РУ | ВВ/ТЕL-10 | КСО-272 |
| 3 | Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП-29 яч.12, 13 г. Орел - 2шт Коррект.: РП-25 яч.04, яч. 07 г. Орел 2 шт. |  | 2025 | БЭМП РУ | ВВ/ТЕL-10 | КСО-272 |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в ТП051 яч.02; яч.04. г. Мценск - 2шт. |  | 2025 | БЭМП РУ | ВВ/ТЕL-10 | КСО-272 |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию |  | Срок эксплуатации |  | Тип реле |  | Тип выключателя |  | Тип ячейки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рекон. | после реконстр. | до рек. | после реконстр. | до рек. | после реконстр. |  |
|  | г.Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП-09 яч.02 г. Орел - 1шт Коррект.: РП-22 яч. 16 г. Орел -1 шт |  | 2025 |  | 12 | РТВ | БЭМП РУ | ВМГ | ВВ/ТЕL-10 | КСО-272 | КСО-272 |  |
| 2 | Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП-08 яч.09 г. Орел - 1шт |  | 2025 |  | 12 | РТВ | БЭМП РУ | ВМГ | ВВ/ТЕL-10 | КСО-272 | КСО-272 |  |
| 3 | Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП-29 яч.12, 13 г. Орел - 2шт Коррект.: РП-25 яч.04, яч. 07 г. Орел 2 шт. |  | 2025 |  | 12 | РТВ | БЭМП РУ | ВМГ | ВВ/ТЕL-10 | КСО-272 | КСО-272 |  |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в ТП051 яч.02; яч.04. г. Мценск - 2шт. |  | 2025 |  | 12 | РТМ | БЭМП РУ | ВМП | ВВ/ТЕL-10 | КСО-272 | КСО-272 |  |

# 6. Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:

-	надежное и качественное электроснабжение потребителей;

-	внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;

-	безопасное обслуживание и ремонт оборудования;

-	охрана окружающей среды;

-	поддержание имиджа компании.

Проектом предусматривается замена устаревших реле типа РТ-85.1, РТВ, РТ-40, КЗ-12  и им подобным на современные микропроцессорные реле. Применение в устройствах РЗА реле микропроцессорного типа наряду с современными технологиями, обеспечивает высокую надежность, большую вычислительную мощность и быстродействие, а также высокую точность измерения электрических величин и временных интервалов, что дает возможность снизить ступени селективности и повысить чувствительность устройств РЗА.

При разработке программы внедрения устройств РЗА (МПУ РЗА) был проведен обзор и оценка МПУ РЗА ряда производителей. МПУ РЗА серии БЭМП РУ наиболее отвечающим требованиям, предъявляемым при эксплуатации оборудования АО «Орелоблэнерго». В сравнении с аналогичными МПУ РЗА выпускаемыми другими производителями МПУ БЭМП РУ наиболее функциональны, практичнее и значительно дешевле. Стоимость аналогичных МП РЗА других производителей намного превышает стоимость МПУ БЭМП РУ (70,0 тыс. руб.). МПУ серии БЭМП РУ выполняет функции релейной защиты, автоматики, а также предназначен для отключения защищаемого присоединения при дуговом замыкании в кабельном отсеке и формирования шинки ЗДЗ при дуговых замыканиях в отсеке секции шин. Для исключения неправильной работы ЗДЗ при ложных срабатываниях датчиков ЗДЗ, действие на отключение может контролироваться пусковыми органами МТЗ и пусковыми органами напряжения. Исходя из опыта эксплуатации БЭМП РУ, применение которого сэкономит нам денежные средства на приобретении дополнительного устройства от дуговых замыканий, нами решено приобретать для внедрения в устройствах РЗА АО «Орелоблэнерго» эти приборы. Важной особенностью МПУ БЭМПР РУ является   их способность селективно определять направление однофазных замыканий на землю в сетях 6/10 кВ, чем очень часто приходиться заниматься бригаде диспетчерской АО «Орелоблэнерго» (ОВБ). Сейчас и ранее при определении однофазных замыканий, применяется метод поочередного отключения фидеров 6/10 кВ потребителей электроэнергии, в связи с невозможностью устаревших реле селективно определять направление однофазного замыкания на «землю». Такие отключения занимают много времени на определение однофазного замыкания на «землю», нарушают энергоснабжение и вызывают недовольство потребителей электроэнергии. Применение МПУ БЭМП РУ позволяет решить и эту ответственную часть эксплуатации электрических сетей    6/10 кВ   АО «Орелоблэнерго».

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта финансовых потребностей, для реализации инвестиционного проекта и необходимых для исполнения деятельности, не относящейся к сфере электроэнергетики.

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего млн. руб. | ПИР | СМР | Оборудование и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП-09 яч.02 г. Орел - 1шт Коррект.: РП-22 яч. 16 г. Орел -1 шт | 0,278 |  | 0,116 | 0,162 |
| 2 | Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП-08 яч.09 г. Орел - 1шт | 0,278 |  | 0,116 | 0,162 |
| 3 | Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП-29 яч.12, 13 г. Орел - 2шт Коррект.: РП-25 яч.04, яч. 07 г. Орел 2 шт. | 0,556 |  | 0,232 | 0,324 |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |
| 4 | Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в ТП051 яч.02; яч.04. г. Мценск - 2шт. | 0,556 |  | 0,232 | 0,324 |
|  | Итого | 1,667 |  | 0,695 | 0,973 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта 2025г

| № п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Декабрь 2024 г. | Декабрь 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Февраль 2025 г. | Декабрь 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Поставка основного оборудования | Февраль 2025 г. | Декабрь 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Монтаж основного оборудования | Февраль 2025 г. | Декабрь 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Пусконаладочные работы | Февраль 2025 г. | Декабрь 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 3 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплексное опробование оборудования | Февраль 2025 г. | Декабрь 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | Февраль 2025 г. | Декабрь 2025 г. |  |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

|  | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | МВА, км, шт. | Освоение капитальных вложений 2025 года , млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП-09 яч.02 г. Орел - 1шт Коррект.: РП-22 яч. 16 г. Орел -1 шт | 1 | 0,278 | 0,281 | 0,278 |  |  | 0,281 |  |  |  |  |
| 2 | Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП-08 яч.09 г. Орел - 1шт | 1 | 0,278 | 0,281 | 0,278 |  |  | 0,281 |  |  |  |  |
| 3 | Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП-29 яч.12, 13 г. Орел - 2шт Коррект.: РП-25 яч.04, яч. 07 г. Орел 2 шт. | 2 | 0,556 | 0,557 | 0,556 |  |  | 0,557 |  |  |  |  |
| 4 | Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в ТП051 яч.02; яч.04. г. Мценск - 2шт. | 2 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 6 | 1,667 | 1,674 | 1,667 | 0,556 |  | 1,118 |  |  |  |  |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки |  | Количество участников, подавших заявки/предложения | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Сведения о конкурентной процедуре |  |  |  |  |  |  | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Факт подписания договора |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| АО «Орелоблэнерго» | Крепежные изделия | Крепежие | АО «Орелоблэнерго» | 500 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 500 | 2132783 | www.rts-tender.ru | Июль 2021 | 30.07.2021 | 09.08.2021 | 12.08.2021. | 23.08.2021 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Щит управления МПЗ | АО «Орелоблэнерго» | 1060,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 1060,0 | 32414308479 | Ртс-тендер | Декабрь 2024 | 09.12.2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 08.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 2500,00 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 3000,0 | 32514823001 | https://etpgpb.ru | Май 2025 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 21.05.2025 | 02.06.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 2000,00 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2000,00 | 32514823435 | Ртс-тендер | Май 2025 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 21.05.2025 | 02.06.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | электроматериалы | электроматериалы | АО «Орелоблэнерго» | 800,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 800,0 | 32514635433 | Ртс-тендер | Март 2025 | 20.03.2025 | 28.03.2025 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | электроматериалы | электроматериалы | АО «Орелоблэнерго» | 3000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 3000,0 | 32514823369 | Ртс-тендер | май 2025 | 07.05.2025 | 18.05.2025 | 22.05.2025 | 02.06.2025 | До полного исполнения обязательств |

# 8. Доходная часть проекта

| Доход от проекта в 2025 г.: 214,892 тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат | 135,178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. без НДС | 49,967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| относительная экономия ФЗП | 29,747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 9. Источники финансирования проекта

| Наименование источника финансирования | 2025 |
| --- | --- |
| Авансы от ТП |  |
| Амортизация |  |
| Возврат НДС |  |
| Кредиты |  |
| Прибыль |  |
| Прибыль от ТП |  |
| Прочие заемные |  |
| Прочие собственные |  |

# 10. Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области.

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).