ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Реконструкция, техническое перевооружение

воздушных линий »

J-03512522-1.2.2.1.1-2024

Оглавление

Оглавление	2

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	8

3.Анализ рынка сбыта	9

4.Технико-экономические показатели	9

6.Анализ технических решений	15

7. Реализация проекта	16

8.Доходная часть проекта	28

9.Источники финансирования проекта	29

10.Экономическая эффективность проекта	Ошибка! Закладка не определена.

11.Выводы	29

# 1.Описание проекта

Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что воздушные линии 10(6)-0,4 кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс и имеют высокий уровень износа.

Наличие на линии дефектных деревянных и ж/б опор, износ незащищенного (голого) алюминиевого провода ведет к  большому количеству отказов, влиянию неблагоприятных погодных условий, невозможности подъема на опоры.

Применение на воздушных линиях электропередач самонесущих изолированных проводов со значительно более длительным сроком эксплуатации, существенно меньшими эксплуатационными расходами позволяет в полной мере использовать преимущества СИП:

- снижение падения напряжения благодаря значительно меньшему реактивному сопротивлению (в среднем 0,1 Ом/км вместо 0,35 Ом/км), что увеличивает нагрузку в кВт при аналогичной линии и таком же падении напряжения или повышает качество переданной энергии при той же нагрузке;

-  улучшение рабочих условий за счет устранения возможности контакта с посторонними предметами;

-  уменьшение необходимой ширины вырубки в парковых зонах, снижение риска возникновения пожаров при падении провода на землю;

- уменьшение допустимого расстояния до строений и других воздушных (радио и  телефонных) линий, что обеспечивает большую гибкость при прокладке;

- повышение прочности и безопасности при образовании гололеда;

- возможность использования более коротких (дешевых) опор (допустимое расстояние до поверхности земли для изолированных проводов — 4 м, для неизолированных — 8 м);

- возможность подвески дополнительных СИП параллельно существующим для удвоения мощности сети, что не допустимо при использовании неизолированных проводов;

- упрощение процесса прокладки новой линии, относительная простота переоборудования существующих линий с неизолированными проводами на линии ВЛИ с самонесущими изолированными проводами;

- возможность совместной прокладки на одних и тех же опорах одновременно СИП и высоковольтных линий 6/10 кВ с неизолированными или защищенными проводами;

- возможность одновременного  монтажа на одних и  тех же опорах ВЛ-0,4 кВ телефонных линий (на 0,5 м ниже линии с СИП);

- бесперебойное электроснабжение в случае срыва СИП с опор;

- полное устранение опасности контакта с токонесущей частью провода, в том числе и для птиц;

- безопасность и экономичность подключения потребителей, простота внедрения методики работы с низковольтными сетями под напряжением;

- устранение опасности замыкания фазы на землю из-за поломки изолятора или контакта провода с ветками деревьев;

- полная защищенность от воздействия влаги и коррозионная устойчивость благодаря изоляции проводов и применению современных нержавеющих водозащищенных монтажных изделий и разъемов;

- полностью исключается возможность спутывания проводов из-за ветра или атмосферной неустойчивости, что является причиной 40% аварий в сетях с неизолированными воздушными проводами.

Проектом предусматривается  следующие работы:

-   замену существующих  дефектных опор на ж/б опоры с применением стоек СВ-95, СВ-110;

-  замену существующего алюминиевого  провода  на самонесущий изолированный провод с сечением

провода 70 мм2  в 3-х фазном 5-ти проводном исполнении;

-  замену существующей натяжной и линейной арматуры на арматуру, предусмотренную для монтажа провода

СИП.

-  установка (изменение) охранных зон объектов электросетевого хозяйства, согласно постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160.

Проект включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |

2024г

|  | г. Орел |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 0,4 кВ №17 РП 21 ул. Генерала Родина г. Орел - 1,35 км | 1,350 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 650 ул. Пушкина г. Орел -0,4км | 0,400 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 403 ул. Городская г. Орел -1,13км | 1,130 |
| 4 | КЛ-0,4 кВ №16 ТП 083 ул. Наугорское шоссе г. Орел -2,0 км | 2,000 |
| 5 | КЛ-0,4 кВ №4 ТП 053 ул. Наугорское шоссе г. Орел -1,24км Коррект.:1,08 км | 1,080 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 085 ул. Наугорское шоссе г. Орел -0,4км | 0,400 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 678 ул. Паровозная г. Орел -0,35км | 0,350 |
|  | Болховский участок |  |
| 8 | ВЛ 10 кВ №10 ПС «Болхов» от опоры № 6 до опоры №24 и от опоры №17 до ТП 002, ТП 001 г.Болхов -1,400км. | 1,400 |
| 9 | ВЛ-10 кВ №29 ПС "Болхов" от опоры №49 до ТП 040 г. Болхов -0,5км Коррект.: 0,7 км. | 0,700 |
|  | Мценский Ф |  |
| 10 | ВЛ-10 кВ №32 ПС "Мценск" от опоры №1 до опоры №95 г. Мценск -6,11км Коррект.: 5,500 км. | 5,500 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 072 с разукрупнением распределительной линии. г. Мценск - 2,52 км | 2,520 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 12 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 018 по ул. Железнодорожная в п. Колпна - 0,72 км | 0,720 |
| 13 | Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Колпны опора 132-опора №135 п. Колпна - 0,74 км | 0,740 |
| 14 | Участок ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская ТП 163-опора №124 в г. Ливны - 0,60 км | 0,600 |
| 15 | ВЛ 6 кВ №11 ПС Черкасская опора №1-опора №65 в г. Ливны -3,32км | 3,320 |
|  | Верховский МФ |  |
| 16 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 007 п.Красная Заря, ул. Советская -0,462км | 0,462 |
| 17 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 с разукрупнением распределительной линии и переводом питания от ТП 014 с. Русский Брод, ул. В.Быкова -1,697км | 1,697 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 013 п.Красная Заря, пер. Школьный -0,366км | 0,366 |
| 19 | ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от ТП 012 до опоры №123 -0,38км | 0,380 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 001 п. Змиевка ул. Школьная -0,88км | 0,880 |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 050 п. Змиевка ул. Орловская -0,37км | 0,370 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 п. Глазуновка, ул. Ленина -1,2км | 1,200 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 ул. Дубровинского, п. Покровское -1,1км | 1,100 |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 009 пер. Володарского, г. Малоархангельск -0,704км | 0,704 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 пер. Школьный, с. Сосково с переводом питания от ТП 002- 0,589 км | 0,589 |
| 26 | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская» опоры №26-35 с. Сосково- 0,510 км | 0,510 |
| 27 | Участок ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №182-188 п. Нарышкино с переводом в КЛ 10 кВ -0,4 км | 0,400 |
| 28 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 ул. Кооперативная, ул. Октябрьская, с. Сосково - 0,96 км Коррект.: 0,82 км. с разукрупнением распределительной линии | 0,820 |
| 29 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 пер. Кромской п. Шаблыкино 0,25 км | 0,250 |
| 30 | Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №60-148 п. Нарышкино - 0,5 км Коррект.: оп. №93-81 - 0,53 км | 0,530 |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 007 ул. Батова п. Хотынец 0,7 км. | 0,700 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская -0,31км | 0,310 |
| 33 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская, Советская -0,87км | 0,870 |
| 34 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 006 г. Новосиль, ул. Коммунаров -0,75км Коррект.:0,55 км | 0,550 |
| 35 | Участок ВЛ-10 кВ №5 ПС Моховое ТП-004 - ТП005 с. Моховое - 1,02 км. | 1,020 |
|  | Кромской МФ |  |
| 36 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 021, ул. Профсоюзная, п. Кромы -0,4 км | 0,400 |
| 37 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 017, ул. К.Маркса, пер. Газопроводский, п. Кромы -0,34км Коррект.: 0,3 км. | 0,300 |
| 38 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 017 д. Горбуновка г. Дмитровск - 1,26км Коррект.: 1,096 км | 1,096 |
| 39 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 005 ул. Толкачева, г. Дмитровск -0,8км Коррект.: 0,722 км | 0,722 |
| 40 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 009 ул. Садовая, г. Дмитровск -0,6км Коррект.: 0,57 км | 0,570 |
| 41 | ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 009, ул. Транспортная, ул. Советская, г. Дмитровск -0,86км Коррект.: 1,5 км | 1,500 |
|  | ИТОГО | 40,506 |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий» - январь 2024 г., срок окончания  - декабрь 2024 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

# 4.Технико-экономические показатели

| 2024г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию |  | Срок эксплуатации |  | Тип опор |  | Марка провода |  | Сечение провода |  | Протяженность, км. |  |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ 0,4 кВ №17 РП 21 ул. Генерала Родина г. Орел - 1,35 км | 2000 | 2024 | 24 | 25 | ж/б | СВ 110-5 | А | СИП-2 | 35; 25;16 | 35 | 1,350 | 1,350 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 650 ул. Пушкина г. Орел -0,4км | 1979 | 2024 | 45 | 25 | ж/б | СВ 110-5 | А | СИП-2 | 35; 25;16 | 35 | 0,400 | 0,400 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 403 ул. Городская г. Орел -1,13км | 1960 | 2024 | 64 | 25 | ж/б | СВ 110-5 | А | СИП-2 | 35; 25;16 | 35 | 1,130 | 1,130 |
| 4 | КЛ-0,4 кВ №16 ТП 083 ул. Наугорское шоссе г. Орел -2,0 км | 1988 | 2024 | 36 | 25 | ж/б | СВ 110-5 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 2,000 | 2,000 |
| 5 | КЛ-0,4 кВ №4 ТП 053 ул. Наугорское шоссе г. Орел -1,24км Коррект.:1,08 км | 1970 | 2024 | 54 | 25 | ж/б | СВ 110-5 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 1,080 | 1,080 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 085 ул. Наугорское шоссе г. Орел -0,4км | 1988 | 2024 | 36 | 25 | ж/б | СВ 110-5 | А | СИП-2 | 50 | 50 | 0,400 | 0,400 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 678 ул. Паровозная г. Орел -0,35км | 1988 | 2024 | 36 | 25 | ж/б | СВ 110-5 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,350 | 0,35 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВЛ 10 кВ №10 ПС «Болхов» от опоры № 6 до опоры №24 и от опоры №17 до ТП 002, ТП 001 г.Болхов -1,400км. | 1973 | 2024 | 51 | 25 | ж/б | СВ 110-5 | АС | СИП 3 | 50 | 70 | 1,400 | 1,400 |
| 9 | ВЛ-10 кВ №29 ПС "Болхов" от опоры №49 до ТП 040 г. Болхов -0,5км Коррект.: 0,7 км. | 1971 | 2024 | 53 | 25 | ж/б | СВ 110-5 | АС | СИП 3; АПВпу | 50 | 70; 95 | 0,700 | 0,700 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВЛ-10 кВ №32 ПС "Мценск" от опоры №1 до опоры №95 г. Мценск -6,11км Коррект.: 5,500 км. | 1974 | 2024 | 50 | 25 | ж/б | СВ 110-5 | А | СИП 3 | 95 | 95 | 6,110 | 5,500 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 072 с разукрупнением распределительной линии. г. Мценск - 2,52 км | 1983 | 2024 | 41 | 25 | дер. ж/б | СВ 110-5 | А | СИП-2 | 25 | 50 | 2,000 | 2,520 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 018 по ул. Железнодорожная в п. Колпна - 0,72 км | 1970 | 2024 | 54 | 25 | дер. с ж/б прис | СВ 95-3, СВ 110-5 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,720 | 0,720 |
| 13 | Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Колпны опора 132-опора №135 п. Колпна - 0,74 км | 1970 | 2024 | 54 | 25 | дер. с ж/б прис | СВ 110-5 | АС | СИП 3 | 50 | 50 | 0,310 | 0,740 |
| 14 | Участок ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская ТП 163-опора №124 в г. Ливны - 0,60 км | 1982 | 2024 | 42 | 25 | ж/б | СВ 110-5 | АС | СИП 3 | 50 | 50 | 0,650 | 0,600 |
| 15 | ВЛ 6 кВ №11 ПС Черкасская опора №1-опора №65 в г. Ливны -3,32км | 1975 | 2024 | 49 | 25 | ж/б | СВ 110-5 | АС | СИП 3 | 50 | 50 | 3,200 | 3,200 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 007 п.Красная Заря, ул. Советская -0,462км | 1989 | 2024 | 35 | 25 | ж/б | СВ 95-3; СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,684 | 0,462 |
| 17 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 с разукрупнением распределительной линии и переводом питания от ТП 014 с. Русский Брод, ул. В.Быкова -1,697км | 2006 | 2024 | 18 | 25 | ж/б | СВ 95-3; СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 1,697 | 1,697 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 013 п.Красная Заря, пер. Школьный -0,366км | 1994 | 2024 | 30 | 25 | ж/б | СВ 95-3, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,366 | 0,366 |
| 19 | ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от ТП 012 до опоры №123 -0,38км | 1982 | 2024 | 42 | 25 | ж/б | СВ 110-5 | АС | СИП 3 | 35 | 50 | 0,380 | 0,380 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 001 п. Змиевка ул. Школьная -0,88км | 1972 | 2024 | 52 | 25 | дер, ж/б | СВ 95-3; СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35; 25 | 50 | 0,880 | 0,880 |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 050 п. Змиевка ул. Орловская -0,37км | 1987 | 2024 | 37 | 25 | дер, ж/б | СВ 95-3, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35;25 | 50 | 0,370 | 0,370 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 п. Глазуновка, ул. Ленина -1,2км | 1974 | 2024 | 50 | 25 | дер, ж/б | СВ 95-3, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 1,200 | 1,200 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 ул. Дубровинского, п. Покровское -1,1км | 1970 | 2024 | 54 | 25 | дер, ж/б | СВ 95-3, СВ 110-5 |  | СИП 2 | 35 | 50 | 1,100 | 1,100 |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 009 пер. Володарского, г. Малоархангельск -0,704км | 1970 | 2024 | 54 | 25 | дер, ж/б | СВ 95-3, СВ 110-5 | АС | СИП 2 | 35 | 50 | 0,704 | 0,704 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 пер. Школьный, с. Сосково с переводом питания от ТП 002- 0,589 км | 2007 | 2024 | 17 | 25 | ж/б | СВ 95-3, СВ 110-5 | СИП 2 | СИП 2 | 35 | 35; 50 | 0,374 | 0,589 |
| 26 | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская» опоры №26-35 с. Сосково- 0,510 км | 1974 | 2024 | 50 | 25 | ж/б | СВ 110-5 | АС | СИП 3 | 50 | 95 | 0,510 | 0,510 |
| 27 | Участок ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №182-188 п. Нарышкино с переводом в КЛ 10 кВ -0,4 км | 1974 | 2024 | 50 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП 3; АПВПу | 50 | 95; 70 | 0,400 | 0,400 |
| 28 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 ул. Кооперативная, ул. Октябрьская, с. Сосково - 0,96 км Коррект.: 0,82 км. с разукрупнением распределительной линии | 1972 | 2024 | 52 | 25 | дер, ж/б | СВ 95-3, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,720 | 0,820 |
| 29 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 пер. Кромской п. Шаблыкино 0,25 км | 1980 | 2024 | 44 | 25 | дер, ж/б | СВ 95-3, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 25;35 | 50 | 0,250 | 0,250 |
| 30 | Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №60-148 п. Нарышкино - 0,5 км Коррект.: оп. №93-81 - 0,53 км | 1972 | 2024 | 52 | 25 | дер, ж/б | СВ 110-5 | А | СИП 3 | 50 | 95 | 0,530 | 0,530 |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 007 ул. Батова п. Хотынец 0,7 км. | 1983 | 2024 | 41 | 25 | дер, ж/б | СВ 95-3, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,700 | 0,700 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская -0,31км | 1997 | 2024 | 27 | 25 | ж/б, дер | СВ 95-3, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 1,564 | 0,310 |
| 33 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская, Советская -0,87км | 1995 | 2024 | 29 | 25 | ж/б, дер | СВ 95-3, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 1,34 | 0,870 |
| 34 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 006 г. Новосиль, ул. Коммунаров -0,75км Коррект.:0,55 км | 1966 | 2024 | 58 | 25 | ж/б, дер | СВ 95-3, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 1,204 | 0,550 |
| 35 | Участок ВЛ-10 кВ №5 ПС Моховое ТП-004 - ТП005 с. Моховое - 1,02 км. | 1974 | 2024 | 50 | 25 | ж/б | СВ110-5 | АС | СИП 3 | 35 | 50 | 1,02 | 1,020 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 021, ул. Профсоюзная, п. Кромы -0,4 км | 1997 | 2024 | 27 | 25 | ж/б | СВ 95-3, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,310 | 0,400 |
| 37 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 017, ул. К.Маркса, пер. Газопроводский, п. Кромы -0,34км Коррект.: 0,3 км. | 1987 | 2024 | 37 | 25 | ж/б | СВ 95-3, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,300 | 0,300 |
| 38 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 017 д. Горбуновка г. Дмитровск - 1,26км Коррект.: 1,096 км | 1950 | 2024 | 74 | 25 | ж/б | СВ 95-3, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 1,096 | 1,096 |
| 39 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 005 ул. Толкачева, г. Дмитровск -0,8км Коррект.: 0,722 км | 1950 | 2024 | 74 | 25 | ж/б | СВ 95-3, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,701 | 0,722 |
| 40 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 009 ул. Садовая, г. Дмитровск -0,6км Коррект.: 0,57 км | 1978 | 2024 | 46 | 25 | ж/б | СВ 95-3, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,536 | 0,570 |
| 41 | ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 009, ул. Транспортная, ул. Советская, г. Дмитровск -0,86км Коррект.: 1,5 км | 1950 | 2024 | 74 | 25 | ж/б | СВ 95-3, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 1,369 | 1,500 |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

2024

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (); | ∆LннЛЭП =-1,489 ∆LснЛЭП =-0,11 |  |
| 2 | показатель замены линий электропередачи () | Lннз =26,106км Lснз =14,4км |  |
| 3 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =-0,72982 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =-0,04763 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат; - безопасное обслуживание и ремонт оборудования; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании. Проектом предусматривается реконструкция ВЛ-0,4 кВ взамен изношенных, с применением самонесущего изолирующего провода СИП. При эксплуатации нового провода нет опасности замыкания фазы на землю, исключено воровство электроэнергии с применением "набросов". При использовании СИП провода ВЛ защищены от замыканий из-за ветра или атмосферной неустойчивости, ветви деревьев вблизи проводов не представляют угрозы и не создают аварийные отключения. СИП полностью защищен от влаги и коррозии, нет риска хищения.

# 7.Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта

2024г

| №п/п | Наименование объекта | Всего млн.руб. | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ 0,4 кВ №17 РП 21 ул. Генерала Родина г. Орел - 1,35 км | 0,985 | 0,063 | 0,266 | 0,646 | 0,010 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 650 ул. Пушкина г. Орел -0,4км | 0,258 | 0,018 | 0,076 | 0,162 | 0,003 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 403 ул. Городская г. Орел -1,13км | 0,900 | 0,052 | 0,215 | 0,624 | 0,008 |
| 4 | КЛ-0,4 кВ №16 ТП 083 ул. Наугорское шоссе г. Орел -2,0 км | 1,209 | 0,093 | 0,308 | 0,793 | 0,015 |
| 5 | КЛ-0,4 кВ №4 ТП 053 ул. Наугорское шоссе г. Орел -1,24км Коррект.:1,08 км | 0,766 | 0,050 | 0,199 | 0,508 | 0,008 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 085 ул. Наугорское шоссе г. Орел -0,4км | 0,241 | 0,018 | 0,058 | 0,162 | 0,003 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 678 ул. Паровозная г. Орел -0,35км | 0,231 | 0,015 | 0,069 | 0,144 | 0,003 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |
| 8 | ВЛ 10 кВ №10 ПС «Болхов» от опоры № 6 до опоры №24 и от опоры №17 до ТП 002, ТП 001 г.Болхов -1,400км. | 1,605 | 0,068 | 0,669 | 0,856 | 0,012 |
| 9 | ВЛ-10 кВ №29 ПС "Болхов" от опоры №49 до ТП 040 г. Болхов -0,5км Коррект.: 0,7 км. | 1,806 | 0,032 | 0,836 | 0,932 | 0,006 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |
| 10 | ВЛ-10 кВ №32 ПС "Мценск" от опоры №1 до опоры №95 г. Мценск -6,11км Коррект.: 5,500 км. | 6,112 | 0,268 | 2,149 | 3,649 | 0,046 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 072 с разукрупнением распределительной линии. г. Мценск - 2,52 км | 3,480 | 0,123 | 1,191 | 2,146 | 0,021 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 12 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 018 по ул. Железнодорожная в п. Колпна - 0,72 км | 1,219 | 0,033 | 0,421 | 0,758 | 0,006 |
| 13 | Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Колпны опора 132-опора №135 п. Колпна - 0,74 км | 1,220 | 0,034 | 0,472 | 0,707 | 0,006 |
| 14 | Участок ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская ТП 163-опора №124 в г. Ливны - 0,60 км | 1,419 | 0,028 | 0,519 | 0,867 | 0,005 |
| 15 | ВЛ 6 кВ №11 ПС Черкасская опора №1-опора №65 в г. Ливны -3,32км | 5,772 | 0,162 | 2,035 | 3,547 | 0,028 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |
| 16 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 007 п.Красная Заря, ул. Советская -0,462км | 0,765 | 0,021 | 0,275 | 0,464 | 0,004 |
| 17 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 с разукрупнением распределительной линии и переводом питания от ТП 014 с. Русский Брод, ул. В.Быкова -1,697км | 1,645 | 0,083 | 0,509 | 1,040 | 0,014 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 013 п.Красная Заря, пер. Школьный -0,366км | 0,518 | 0,017 | 0,174 | 0,324 | 0,003 |
| 19 | ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от ТП 012 до опоры №123 -0,38км | 0,910 | 0,018 | 0,430 | 0,459 | 0,003 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 001 п. Змиевка ул. Школьная -0,88км | 1,472 | 0,041 | 0,520 | 0,904 | 0,007 |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 050 п. Змиевка ул. Орловская -0,37км | 0,778 | 0,017 | 0,279 | 0,478 | 0,003 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 п. Глазуновка, ул. Ленина -1,2км | 2,055 | 0,058 | 0,742 | 1,245 | 0,010 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 ул. Дубровинского, п. Покровское -1,1км | 1,503 | 0,054 | 0,508 | 0,931 | 0,009 |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 009 пер. Володарского, г. Малоархангельск -0,704км | 1,215 | 0,033 | 0,427 | 0,750 | 0,006 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 пер. Школьный, с. Сосково с переводом питания от ТП 002- 0,589 км | 0,665 | 0,027 | 0,190 | 0,442 | 0,005 |
| 26 | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская» опоры №26-35 с. Сосково- 0,510 км | 0,905 | 0,024 | 0,333 | 0,545 | 0,004 |
| 27 | Участок ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №182-188 п. Нарышкино с переводом в КЛ 10 кВ -0,4 км | 2,803 | 0,019 | 1,389 | 1,393 | 0,003 |
| 28 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 ул. Кооперативная, ул. Октябрьская, с. Сосково - 0,96 км Коррект.: 0,82 км. с разукрупнением распределительной линии | 0,985 | 0,038 | 0,340 | 0,600 | 0,007 |
| 29 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 пер. Кромской п. Шаблыкино 0,25 км | 0,395 | 0,012 | 0,132 | 0,249 | 0,002 |
| 30 | Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №60-148 п. Нарышкино - 0,5 км Коррект.: оп. №93-81 - 0,53 км | 1,360 | 0,025 | 0,415 | 0,916 | 0,004 |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 007 ул. Батова п. Хотынец 0,7 км. | 0,894 | 0,032 | 0,277 | 0,578 | 0,006 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская -0,31км | 0,355 | 0,014 | 0,125 | 0,212 | 0,003 |
| 33 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская, Советская -0,87км | 1,255 | 0,040 | 0,457 | 0,751 | 0,007 |
| 34 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 006 г. Новосиль, ул. Коммунаров -0,75км Коррект.:0,55 км | 0,730 | 0,025 | 0,243 | 0,456 | 0,005 |
| 35 | Участок ВЛ-10 кВ №5 ПС Моховое ТП-004 - ТП005 с. Моховое - 1,02 км. | 1,597 | 0,050 | 0,648 | 0,891 | 0,009 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |
| 36 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 021, ул. Профсоюзная, п. Кромы -0,4 км | 0,741 | 0,019 | 0,268 | 0,452 | 0,003 |
| 37 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 017, ул. К.Маркса, пер. Газопроводский, п. Кромы -0,34км Коррект.: 0,3 км. | 0,485 | 0,014 | 0,178 | 0,291 | 0,003 |
| 38 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 017 д. Горбуновка г. Дмитровск - 1,26км Коррект.: 1,096 км | 1,677 | 0,053 | 0,628 | 0,986 | 0,009 |
| 39 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 005 ул. Толкачева, г. Дмитровск -0,8км Коррект.: 0,722 км | 1,233 | 0,033 | 0,452 | 0,742 | 0,006 |
| 40 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 009 ул. Садовая, г. Дмитровск -0,6км Коррект.: 0,57 км | 0,822 | 0,026 | 0,284 | 0,507 | 0,005 |
| 41 | ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 009, ул. Транспортная, ул. Советская, г. Дмитровск -0,86км Коррект.: 1,5 км | 2,211 | 0,073 | 0,765 | 1,360 | 0,013 |
|  | Итого | 57,196 | 1,922 | 20,470 | 34,468 | 0,336 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования реконструкции | Ноябрь 2023г. | Ноябрь 2023г. |  |  |  |  |
| 1.2 | Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения | Ноябрь 2023г. | Декабрь 2023г. |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка задания на проектирование | Сентябрь 2023г | Октябрь 2023г. |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектной документации | Ноябрь 2023г. | Декабрь 2023г. |  |  |  |  |
| 1.5 | Согласование проектной документации | Декабрь 2023г. | Декабрь 2023г. |  |  |  |  |
| 1.6 | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Декабрь 2023г. | Январь 2024г. |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Декабрь 2023г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Март 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.2 | Поставка основного оборудования | Январь 2024г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.3 | Монтаж основного оборудования | Март 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.4 | Пусконаладочные работы | Март 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.5 | Испытания | Март 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.6 | Пробные пуски | Март 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.6 | Комплексное опробование оборудования | Март 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | Апрель 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| №п.п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | км., МВА, шт. | Освоение капитальных вложений 2024 года , млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ВЛ 0,4 кВ №17 РП 21 ул. Генерала Родина г. Орел - 1,35 км | 1,350 | 0,985 | 0,985 |  |  | 0,985 | 0,985 |  |  |  |  |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 815 ш. Московское г. Орел -0,9км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ №21 РП 19 ул. Московское шоссе г. Орел -2,66км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 650 ул. Пушкина г. Орел -0,4км | 0,401 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ ТП 435 ул. Авиционная, г. Орел -3,0км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 403 ул. Городская г. Орел -1,13км | 1,072 | 0,900 | 0,706 | 0,900 | 0,698 |  | 0,009 |  |  |  |  |
| 7 | КЛ-0,4 кВ №16 ТП 083 ул. Наугорское шоссе г. Орел -2,0 км | 2,076 | 1,209 | 1,209 |  |  | 1,209 | 1,209 |  |  |  |  |
| 8 | КЛ-0,4 кВ №4 ТП 053 ул. Наугорское шоссе г. Орел -1,24км Коррект.:1,08 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 085 ул. Наугорское шоссе г. Орел -0,4км |  | 0,241 |  | 0,241 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 678 ул. Паровозная г. Орел -0,35км | 0,350 | 0,231 | 0,232 | 0,231 | 0,232 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВЛ 10 кВ №10 ПС «Болхов» от опоры № 6 до опоры №24 и от опоры №17 до ТП 002, ТП 001 г.Болхов -1,400км. | 1,400 | 0,803 | 1,383 |  |  | 0,803 | 1,383 |  |  |  |  |
| 12 | ВЛ-10 кВ №29 ПС "Болхов" от опоры №49 до ТП 040 г. Болхов -0,5км Коррект.: 0,7 км. | 0,576 | 1,806 | 1,551 |  | 1,546 | 1,806 | 0,005 |  |  |  |  |
| 13 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031, ул. Ямская г. Болхов -1,5км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВЛ-10 кВ №32 ПС "Мценск" от опоры №1 до опоры №95 г. Мценск -6,11км Коррект.: 5,500 км. | 5,231 | 3,056 | 5,313 |  |  | 3,056 | 5,313 |  |  |  |  |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 072 с разукрупнением распределительной линии. г. Мценск - 2,52 км | 2,397 | 3,480 | 2,206 |  | 0,781 | 3,480 | 1,426 |  |  |  |  |
| 16 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 018 по ул. Железнодорожная в п. Колпна - 0,72 км | 0,554 | 1,219 | 0,784 | 1,219 | 0,777 |  | 0,007 |  |  |  |  |
| 17 | Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Колпны опора 132-опора №135 п. Колпна - 0,74 км | 0,740 | 1,220 | 1,229 | 0,610 |  | 0,610 | 1,229 |  |  |  |  |
| 18 | Участок ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская ТП 163-опора №124 в г. Ливны - 0,60 км |  | 1,419 | 0,007 |  |  | 1,419 | 0,007 |  |  |  |  |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003 по ул. Первомайская, ул. Советская в п. Колпна -1,65км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 019 по ул. Шлях в п. Долгое -1,15км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 158 по пер. Радужный, пер. Стрелецкий, ул. Совхозная в г. Ливны -0,88км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВЛ 6 кВ №11 ПС Черкасская опора №1-опора №65 в г. Ливны -3,32км | 1,903 | 2,886 | 3,016 |  | 0,827 | 2,886 | 2,189 |  |  |  |  |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 007 п.Красная Заря, ул. Советская -0,462км | 0,459 | 0,765 | 0,645 |  | 0,645 | 0,765 |  |  |  |  |  |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 п.Хомутово, ул.Новая -1,261км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 с разукрупнением распределительной линии и переводом питания от ТП 014 с. Русский Брод, ул. В.Быкова -1,697км | 1,183 | 0,823 | 1,381 |  |  | 0,823 | 1,381 |  |  |  |  |
| 26 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 013 п.Красная Заря, пер. Школьный -0,366км | 0,366 | 0,518 | 0,546 |  |  | 0,518 | 0,546 |  |  |  |  |
| 27 | ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от ТП 012 до опоры №123 -0,38км | 0,380 | 0,910 | 0,470 |  |  | 0,910 | 0,470 |  |  |  |  |
| 28 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 001 п. Змиевка ул. Школьная -0,88км | 0,880 |  | 1,494 |  |  |  | 1,494 |  |  |  |  |
| 29 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 050 п. Змиевка ул. Орловская -0,37км | 0,370 | 0,778 | 0,785 | 0,778 | 0,779 |  | 0,006 |  |  |  |  |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 050 п. Змиевка ул. Спортивная -0,75км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 п. Глазуновка, ул. Ленина -1,2км |  |  | 0,015 |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 ул. Дубровинского, п. Покровское -1,1км |  | 1,503 | 0,011 |  | 0,011 | 1,503 |  |  |  |  |  |
| 33 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 009 пер. Володарского, г. Малоархангельск -0,704км | 0,704 | 1,215 | 1,221 |  |  | 1,215 | 1,221 |  |  |  |  |
| 34 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 пер. Школьный, с. Сосково с переводом питания от ТП 002- 0,589 км | 0,427 |  | 0,609 |  | 0,406 |  | 0,203 |  |  |  |  |
| 35 | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская» опоры №26-35 с. Сосково- 0,510 км |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |
| 36 | Участок ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №182-188 п. Нарышкино с переводом в КЛ 10 кВ -0,4 км | 0,062 | 1,402 | 0,378 |  |  | 1,402 | 0,378 |  |  |  |  |
| 37 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 ул. Кооперативная, ул. Октябрьская, с. Сосково - 0,96 км Коррект.: 0,82 км. с разукрупнением распределительной линии | 0,560 | 0,985 | 0,746 | 0,985 |  |  | 0,746 |  |  |  |  |
| 38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 пер. Кромской п. Шаблыкино 0,25 км | 0,205 | 0,395 | 0,399 | 0,395 | 0,396 |  | 0,003 |  |  |  |  |
| 39 | Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №60-148 п. Нарышкино - 0,5 км Коррект.: оп. №93-81 - 0,53 км |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |
| 40 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 007 ул. Батова п. Хотынец 0,7 км. | 0,700 | 0,894 | 0,903 | 0,894 | 0,323 |  | 0,580 |  |  |  |  |
| 41 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская -0,31км | 0,310 | 0,355 | 0,358 |  | 0,358 | 0,355 |  |  |  |  |  |
| 42 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская, Советская -0,87км |  |  | 0,009 |  | 0,009 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 006 г. Новосиль, ул. Коммунаров -0,75км Коррект.:0,55 км | 0,550 |  | 0,761 |  | 0,761 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Участок ВЛ-10 кВ №5 ПС Моховое ТП-004 - ТП005 с. Моховое - 1,02 км. | 1,020 | 0,799 | 1,456 |  |  | 0,799 | 1,456 |  |  |  |  |
| 45 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 021, ул. Профсоюзная, п. Кромы -0,4 км |  |  | 0,006 |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 017, ул. К.Маркса, пер. Газопроводский, п. Кромы -0,34км Коррект.: 0,3 км. | 0,250 | 0,485 | 0,486 |  | 0,003 | 0,485 | 0,483 |  |  |  |  |
| 47 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 017 д. Горбуновка г. Дмитровск - 1,26км Коррект.: 1,096 км | 1,067 | 1,677 | 1,185 | 1,677 | 1,176 |  | 0,010 |  |  |  |  |
| 48 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 005 ул. Толкачева, г. Дмитровск -0,8км Коррект.: 0,722 км | 0,758 | 1,233 | 1,248 |  | 0,009 | 1,233 | 1,238 |  |  |  |  |
| 49 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 009 ул. Садовая, г. Дмитровск -0,6км Коррект.: 0,57 км |  |  | 0,006 |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 009, ул. Транспортная, ул. Советская, г. Дмитровск -0,86км Коррект.: 1,5 км | 0,750 |  | 1,144 |  |  |  | 1,144 |  |  |  |  |
|  | Итого | 29,051 | 34,447 | 35,152 | 8,186 | 10,020 | 26,260 | 25,132 |  |  |  |  |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (с НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки |  | Количество участников, подавших заявки/предложения | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Сведения о конкурентной процедуре |  |  |  |  |  |  | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Факт подписания договора |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 3000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 3000,0 | 2820042 | Ртс ттендер | Август 2023 | 01.08.2023 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | 25.08.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 5000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 5000,0 | 2798743 | Ртс-тендер | Июль 2023 | 06.07.2023 | 14.07.2023 | 19.07.2023 | 31.07.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | электроматериалы | электроматериалы | АО «Орелоблэнерго» | 500,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 500,0 | 2837579 | Ртс-тендер | Август 2023 | 23.08.2023 | 31.08.2023 | 05.09.2023 | 18.09.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | эоектрооборудование | автоматы | АО «Орелоблэнерго» | 798,3 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 15 | 526,9 | 2971878 | Ртс-тендер | Январь 2024 | 25.01.2024 | 02.02.2024 | 07.02.2024 | 19.02.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Изоляторы | АО «Орелоблэнерго» | 1000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме МСП | Аукцион в электронной форме МСП | 5 | 1000,0 | 2771226 | www.rts-tender.ru | июнь 2023 | 07.06.2023 | 15.06.2023 | 20.06.2023 | 03.07.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Изоляторы | АО «Орелоблэнерго» | 1500,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме МСП | Аукцион в электронной форме МСП | 5 | 1500,0 | 2959571 | www.rts-tender.ru | Январь 2024 | 06.01.2024 | 17.01.2024 | 22.01.2024 | 02.02.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 1549,3 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 9 | 816,4 | 3002874 | www.rts-tender.ru | Февраль 2024 | 26.02.2024 | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 08.03.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Разъединители | АО «Орелоблэнерго» | 700,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 700,0 | 2965663 | Ртс-тендер | Январь 2024 | 17.01.2024 | 25.01.2024 | 30.01.2024 | 12.02.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Т-ры тока | АО «Орелоблэнерго» | 192,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 160,6 | Зп 403017 | www.rts-tender.ru | Март 2024 | 01.03.2024 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | 01.04.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 1943,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 10 | 1419,0 | 2977707 | www.rts-tender.ru | Январь 2024 | 31.01.2024 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 13.03.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 4863,1 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 14 | 3647,3 | 2920512 | www.rts-tender.ru | Ноябрь 2023 | 22.11.2023 | 08.12.2023 | 12.12.2023 | 25.12.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | опоры | АО «Орелоблэнерго» | 6142,5 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 5528,2 | Зп 3021697 | ТЭК-ТОРГ | Февраль 2023 | 20.02.2023 | 28.02.2023 | 03.03.2023 | 20.03.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | опоры | АО «Орелоблэнерго» | 6999,8 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 5482,9 | ЗП 3052671 | ТЭК-ТОРГ | Май 2023 | 30.05.2023 | 07.06.2023 | 09.06.2023 | 22.06.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | опоры | АО «Орелоблэнерго» | 6987,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 5674,5 | ЗП 403044 | ТЭК-ТОРГ | Март 2024 | 01.03.2024 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 25.03.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | опоры | АО «Орелоблэнерго» | 6995,1 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 6575,4 | ЗП 403024 | ТЭК-ТОРГ | Март 2024 | 01.03.2024 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 25.03.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Металл | АО «Орелоблэнерго» | 1834,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 1733,7 | 2959573 | www.rts-tender.ru | Январь 2024 | 06.01.2024 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 30.01.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | подряд | Подряд Мценск | АО «Орелоблэнерго» | 2574,3 | Сметный расчет | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 2574,3 | 2995265 | www.rts-tender.ru | Февраль 2024 | 16.02.2024 | 26.02.2024 | 27.02.2024 | 11.03.2024 | До полного исполнения обязательств |

# 8.Доходная часть проекта

2024г

Вероятностный эффект от реализации проекта 3 676,057 тыс. руб., в том числе:

| 1 | Эффект от снижения затрат на обслуживание капитальный и текущий ремонт, тыс. руб. без НДС на 1 км ВЛ | 80,443 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эффект от снижения эксплуатационных затрат ( км проекта х эффект в тыс.руб/км) | 3 258,424 |
| 3 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 381,037 |
| 4 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб. | 36,596 |

# 9.Источники финансирования проекта

тыс.руб.

| Наименование источника финансирования | 2024 план | 2024 факт |
| --- | --- | --- |
| Авансы от ТП |  |  |
| Амортизация | 57 196,21 |  |
| Возврат НДС |  |  |
| Кредиты |  |  |
| Прибыль |  |  |
| Прибыль от ТП |  |  |
| Прочие заемные |  |  |
| Прочие собственные |  |  |

10. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | 2024 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чистый дисконтированный доход, т.руб. | 2 271,8 |
| 2 | Внутренняя норма доходности, % | 5,6 |
| 3 | Ставка дисконтирования, % | 5,4 |
| 4 | Период окупаемости, лет | 7,7 |
| 5 | Дисконтированный период окупаемости, лет | 9,6 |

# 11.Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области.

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).