ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Техническое перевооружение ТП, РП. Замена силовых трансформаторов 10/0,4 кВ, 6/0,4 кВ»

J-03512522-1.2.1.2.2-2024

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	5

3.Анализ рынка сбыта	6

4.Технико-экономические показатели	6

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….9

6.Анализ технических решений	10

7.Реализация проекта	10

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………10

7.2 График реализации инвестиционного проекта………………………………………………………………………...…13

7.3 Данные по освоению……………………………………………………………………………………………………….14

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта………17

8.Доходная часть проекта	17

9.Источники финансирования проекта	18

10.Экономическая эффективность проекта	18

11.Выводы	19

# 1.Описание проекта

Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что силовые трансформаторы 6-10/0,4кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс, имеют высокий уровень износа и требуют постоянных профилактических ремонтов и электрических испытаний. Эксплуатация их связана с необходимостью регулярного отбора проб масла и его долива. Во многих случаях установка и монтаж трансформаторов выполнен с нарушением требований электробезопасности ввиду затрудненного контроля со стороны обслуживающего персонала за уровнем масла на трансформаторах под нагрузкой. Негерметичность этого типа силовых трансформаторов приводит к протечкам масла и созданию пожароопасных условий эксплуатации.

В соответствии с требованиями энергосбережения, снижения эксплуатационных затрат, обеспечения пожаробезопасности и электробезопасности эксплуатационного персонала целесообразно заменять выработавшие свой ресурс силовые трансформаторы марки ТМ на герметизированные типа ТМГ.

Трансформаторы ТМГ изготавливаются в герметичном исполнении с полным заполнением маслом, без расширителя и без воздушной или газовой подушки.  Контакт масла с окружающей средой полностью отсутствует, что исключает увлажнение, окисление и шламообразование масла. Гофрированные баки трансформаторы ТМГ абсолютно безопасны и имеют высокую надежность. Температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема гофров  бака за счет пластичной их деформации. Расчетный срок службы трансформатора - 25 лет (10000 циклов на воздействие максимального и минимального давлений).

Проект включает следующие объекты:

2024 год

| № п/п | Наименование объекта | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 446 г. Орел | 1 |
| 2 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 446 г. Орел | 1 |
| 3 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 435 г. Орел | 2 |
| 4 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 417 г. Орел | 2 |
| 5 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 657 г. Орел | 2 |
| 6 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА, 250 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 659 г. Орел | 2 |
| 7 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 320 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 643 г. Орел | 1 |
| 8 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 643 г. Орел | 1 |
| 9 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 432 г. Орел | 1 |
| 10 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 127 г. Орел | 1 |
| 11 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 127 г. Орел | 1 |
| 12 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 344 г. Орел | 1 |
| 13 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 344 г. Орел | 1 |
| 14 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 385 г. Орел | 1 |
| 15 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 504 г. Орел | 1 |
| 16 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 504 г. Орел | 1 |
|  | Болховский участок |  |
| 17 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 028 г. Болхов | 1 |
|  | Мценский Ф |  |
| 18 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 041 г. Мценск | 2 |
| 19 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 046 г. Мценск | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 20 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 135 г. Ливны | 1 |
| 21 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 320 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 025 г. Ливны | 1 |
| 22 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 046 г. Ливны | 1 |
| 23 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 005 г. Ливны | 1 |
|  | Верховский МФ |  |
| 24 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 002 п. Хомутово | 1 |
| 25 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 019 п. Хомутово | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 26 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 011 п. Змиевка, ул. Чапаева | 1 |
| 27 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 010 ул. Калинина, г. Малоархангельск | 1 |
| 28 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 022 п. Глазуновка | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 29 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 005 ул. Батова, п. Хотынец | 1 |
| 30 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 016 п. Хотынец | 1 |
| 31 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 009 п. Хотынец | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 32 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 028 п. Залегощь | 2 |
|  | Кромской МФ |  |
| 33 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 015 п. Кромы | 1 |
| 34 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 003 с.Тросна | 1 |
|  | Итого | 40 |

# 2.Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Техническое перевооружение ТП, РП. Замена силовых трансформаторов 10/0,4кВ, 6/0,4кВ» - январь 2024 г., срок окончания  - ноябрь 2024 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Техническое перевооружение ТП, РП. Замена силовых трансформаторов 10/0,4кВ, 6/0,4кВ» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта –схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

# 4.Технико-экономические показатели

| №п/п | Наименование объекта | Дата ввода в эксплуатацию |  | Срок эксплуатации |  | Марка трансформатора |  | Мощность, МВА |  | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |  |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 446 г. Орел | 1967 | 2024 | 57 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,315 | 0,40 | 1 |
| 2 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 446 г. Орел | 1979 | 2024 | 45 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,400 | 0,40 | 1 |
| 3 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 435 г. Орел | 1971, 1976 | 2024 | 53, 48 | 25 | ТМ | ТМГ | 1,260 | 1,260 | 2 |
| 4 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 417 г. Орел | 1985 1972 | 2024 | 39, 52 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,800 | 0,800 | 2 |
| 5 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 657 г. Орел | 1972 1978 | 2024 | 52, 46 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,32 | 0,32 | 2 |
| 6 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА, 250 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 659 г. Орел | 1966, 1970 | 2024 | 58, 54 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,41 | 0,5 | 2 |
| 7 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 320 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 643 г. Орел | 1974 | 2024 | 50 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,32 | 0,25 | 1 |
| 8 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 643 г. Орел | 1979 | 2024 | 45 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,25 | 1 |
| 9 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 432 г. Орел | 1971 | 2024 | 53 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,160 | 0,16 | 1 |
| 10 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 127 г. Орел | 1994 | 2024 | 30 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,250 | 0,25 | 1 |
| 11 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 127 г. Орел | 1972 | 2024 | 52 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,180 | 0,25 | 1 |
| 12 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 344 г. Орел | 1969 | 2024 | 55 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,25 | 1 |
| 13 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 344 г. Орел | 1965 | 2024 | 59 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,2 | 0,25 | 1 |
| 14 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 385 г. Орел | 1968 | 2024 | 56 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,315 | 0,40 | 1 |
| 15 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 504 г. Орел | 1965 | 2024 | 59 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,315 | 0,40 | 1 |
| 16 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 504 г. Орел | 1986 | 2024 | 38 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,400 | 0,40 | 1 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 028 г. Болхов | 1968 | 2024 | 56 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,180 | 0,100 | 1 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 041 г. Мценск | 1975 | 2024 | 49 | 25 | ТМ | ТМГ | 1,260 | 1,260 | 2 |
| 19 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 046 г. Мценск | 1967 | 2024 | 57 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,400 | 0,40 | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 135 г. Ливны | 1988 | 2024 | 36 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,18 | 0,25 | 1 |
| 21 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 320 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 025 г. Ливны | 1969 | 2024 | 55 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,32 | 0,25 | 1 |
| 22 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 046 г. Ливны | 1972 | 2024 | 52 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,18 | 0,25 | 1 |
| 23 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 005 г. Ливны | 1961 | 2024 | 63 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,400 | 0,25 | 1 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 002 п. Хомутово | 1986 | 2024 | 38 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,25 | 0,16 | 1 |
| 25 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 019 п. Хомутово | 1999 | 2024 | 25 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,25 | 0,16 | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 011 п. Змиевка, ул. Чапаева | 1986 | 2024 | 38 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,25 | 0,25 | 1 |
| 27 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 010 ул. Калинина, г. Малоархангельск | 1986 | 2024 | 38 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,16 | 0,16 | 1 |
| 28 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 022 п. Глазуновка | 1990 | 2024 | 34 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,16 | 0,100 | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 29 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 005 ул. Батова, п. Хотынец | 1978 | 2024 | 46 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,16 | 0,16 | 1 |
| 30 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 016 п. Хотынец | 1982 | 2024 | 42 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,10 | 0,10 | 1 |
| 31 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 009 п. Хотынец | 1979 | 2024 | 45 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,25 | 0,25 | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 32 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 028 п. Залегощь | 1992 | 2024 | 32 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,50 | 0,5 | 2 |
|  | Кромской МФ |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 33 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 015 п. Кромы | 1985 | 2024 | 39 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,250 | 0,250 | 1 |
| 34 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 003 с.Тросна | 1975 | 2024 | 49 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,16 | 0,100 | 1 |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

2024 год

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА | ∆P6тр = 0,495 ∆Р10тр = - 0,380 |  |
| 2 | показатель замены силовых трансформаторов ( РnЗ тр ), МВА | Р6З тр = 7,540 Р10З тр = 3,950 |  |
| 3 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00000 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат; - пожаробезопасность; - безопасное обслуживание и ремонт оборудования; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании. Проектом запланированы инвестиционные мероприятия по замене устаревших и неремонтопригодных силовых трансформаторов типа ТМ (ГОСТ 401-41) на трансформаторы ТМГ, что позволит повысить надежность работы оборудования, снизить эксплуатационные затраты и обеспечит пожаробезопасность и электробезопасность эксплуатационного персонала.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта

2024 год

| №п/п | Наименование объекта | Всего, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |
| 1 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 446 г. Орел | 0,413 | 0,069 | 0,344 |
| 2 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 446 г. Орел | 0,413 | 0,069 | 0,344 |
| 3 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 435 г. Орел | 1,135 | 0,138 | 0,997 |
| 4 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 417 г. Орел | 0,826 | 0,138 | 0,688 |
| 5 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 657 г. Орел | 0,557 | 0,083 | 0,474 |
| 6 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА, 250 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 659 г. Орел | 0,639 | 0,083 | 0,556 |
| 7 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 320 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 643 г. Орел | 0,333 | 0,055 | 0,278 |
| 8 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 643 г. Орел | 0,320 | 0,042 | 0,278 |
| 9 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 432 г. Орел | 0,279 | 0,042 | 0,237 |
| 10 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 127 г. Орел | 0,320 | 0,042 | 0,278 |
| 11 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 127 г. Орел | 0,320 | 0,042 | 0,278 |
| 12 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 344 г. Орел | 0,356 | 0,042 | 0,314 |
| 13 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 344 г. Орел | 0,356 | 0,042 | 0,314 |
| 14 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 385 г. Орел | 0,413 | 0,069 | 0,344 |
| 15 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 504 г. Орел | 0,413 | 0,069 | 0,344 |
| 16 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 504 г. Орел | 0,413 | 0,069 | 0,344 |
|  | Болховский участок |  |  |  |
| 17 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 028 г. Болхов | 0,229 | 0,042 | 0,187 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |
| 18 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 041 г. Мценск | 1,135 | 0,138 | 0,997 |
| 19 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 046 г. Мценск | 0,413 | 0,069 | 0,344 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |
| 20 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 135 г. Ливны | 0,356 | 0,042 | 0,314 |
| 21 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 320 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 025 г. Ливны | 0,366 | 0,052 | 0,314 |
| 22 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 046 г. Ливны | 0,356 | 0,042 | 0,314 |
| 23 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 005 г. Ливны | 0,366 | 0,052 | 0,314 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |
| 24 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 002 п. Хомутово | 0,288 | 0,042 | 0,247 |
| 25 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 019 п. Хомутово | 0,288 | 0,042 | 0,247 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |
| 26 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 011 п. Змиевка, ул. Чапаева | 0,356 | 0,042 | 0,314 |
| 27 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 010 ул. Калинина, г. Малоархангельск | 0,288 | 0,042 | 0,247 |
| 28 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 022 п. Глазуновка | 0,229 | 0,042 | 0,187 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |
| 29 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 005 ул. Батова, п. Хотынец | 0,288 | 0,042 | 0,247 |
| 30 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 016 п. Хотынец | 0,229 | 0,042 | 0,187 |
| 31 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 009 п. Хотынец | 0,356 | 0,042 | 0,314 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |
| 32 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 028 п. Залегощь | 0,712 | 0,083 | 0,628 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |
| 33 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 015 п. Кромы | 0,356 | 0,042 | 0,314 |
| 34 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 003 с.Тросна | 0,229 | 0,042 | 0,187 |
|  | Итого | 14,347 | 2,031 | 12,316 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предварительный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Составление сметы | январь 2023г. | январь 2023г. |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Ноябрь 2023г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поставка основного оборудования | Декабрь 2023г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.2 | Монтаж основного оборудования | Январь 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.3 | Пусконаладочные работы | Январь 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.4 | Пробные пуски | Январь 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | Январь 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| №п.п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | км., МВА, шт. | Освоение капитальных вложений 2024 года , млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 484 г. Орел -2шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 446 г. Орел -1шт | 0,400 |  | 0,384 |  | 0,384 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 446 г. Орел -1шт | 0,400 |  | 0,383 |  | 0,383 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 435 г. Орел -2шт | 1,260 |  | 0,982 |  | 0,982 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 417 г. Орел -2шт | 0,800 |  | 0,760 |  | 0,760 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 657 г. Орел -2шт | 0,320 |  | 0,485 |  | 0,485 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА, 250 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 659 г. Орел -2шт.Коррект.: 2х250 кВА | 0,500 |  | 0,599 |  | 0,599 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 320 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 643 г. Орел -1шт | 0,250 |  | 0,347 |  | 0,347 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 643 г. Орел -1шт | 0,250 |  | 0,351 |  | 0,351 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена трансформаторов 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 009 г. Орел -2шт. ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 432 г. Орел -1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 127 г. Орел -1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 127 г. Орел -1шт | 0,250 |  | 0,477 |  |  |  | 0,477 |  |  |  |  |
| 14 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 344 г. Орел -1шт | 0,250 |  | 0,357 |  |  |  | 0,357 |  |  |  |  |
| 15 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 344 г. Орел -1шт | 0,250 |  | 0,335 |  |  |  | 0,335 |  |  |  |  |
| 16 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 385 г. Орел -1шт | 0,400 |  | 0,376 |  |  |  | 0,376 |  |  |  |  |
| 17 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 411 г. Орел -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 504 г. Орел -1шт | 0,400 |  | 0,417 |  |  |  | 0,417 |  |  |  |  |
| 19 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 504 г. Орел -1шт | 0,400 |  | 0,419 |  |  |  | 0,419 |  |  |  |  |
| 20 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 028 г. Болхов -1шт. | 0,100 |  | 0,232 |  |  |  | 0,232 |  |  |  |  |
| 21 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 041 г. Мценск -2шт. | 1,260 |  | 0,945 |  | 0,945 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 046 г. Мценск -1шт. | 0,400 |  | 0,338 |  | 0,338 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 135 г. Ливны -1шт. Коррект.: 250 кВА | 0,250 |  | 0,381 |  | 0,381 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 320 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 025 г. Ливны -1шт. | 0,250 |  | 0,381 |  | 0,381 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 046 г. Ливны -1шт. Коррект.: 250 кВА | 0,250 |  | 0,382 |  | 0,382 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 005 г. Ливны -1шт. | 0,250 |  | 0,382 |  | 0,382 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 002 п. Хомутово -1шт. | 0,160 |  | 0,295 |  | 0,295 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 019 п. Хомутово -1шт. Коррект.: 160 кВА | 0,160 |  | 0,302 |  |  |  | 0,302 |  |  |  |  |
| 29 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 024 п. Верховье -1шт. ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 011 п.Змиевка ул.Чапаева -1шт. | 0,250 |  | 0,399 |  | 0,399 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 012 пер. Адлера, г. Малоархангельск -1шт. ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 010 ул. Калинина, г. Малоархангельск -1шт. | 0,160 |  | 0,289 |  | 0,289 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 022 п. Глазуновка -1шт | 0,100 |  | 0,232 |  | 0,232 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 005 ул. Батова, п. Хотынец -1шт. | 0,160 |  | 0,299 |  | 0,299 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 016 п. Хотынец -1шт. | 0,100 |  | 0,232 |  | 0,232 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 009 п. Хотынец -1шт. | 0,250 |  | 0,394 |  | 0,394 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 028 п. Залегощь -2шт. | 0,500 |  | 0,756 |  | 0,756 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Замена трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 016 п. Залегощь -1шт. ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 015 п.Кромы -1шт. | 0,250 |  | 0,385 |  |  |  | 0,385 |  |  |  |  |
| 40 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 003 с.Тросна -1шт. | 0,100 |  | 0,222 |  |  |  | 0,222 |  |  |  |  |
|  | Итого | 11,080 |  | 13,519 |  | 9,998 |  | 3,521 |  |  |  |  |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки |  | Количество участников, подавших заявки/предложения | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Сведения о конкурентной процедуре |  |  |  |  |  |  | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Факт подписания договора |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 3000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 3000,0 | 2820042 | Ртс ттендер | Август 2023 | 01.08.2023 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | 25.08.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 5000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 5000,0 | 2798743 | Ртс-тендер | Июль 2023 | 06.07.2023 | 14.07.2023 | 19.07.2023 | 31.07.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | электроматериалы | электроматериалы | АО «Орелоблэнерго» | 500,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 500,0 | 2837579 | Ртс-тендер | Август 2023 | 23.08.2023 | 31.08.2023 | 05.09.2023 | 18.09.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | эоектрооборудование | автоматы | АО «Орелоблэнерго» | 798,3 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 15 | 526,9 | 2971878 | Ртс-тендер | Январь 2024 | 25.01.2024 | 02.02.2024 | 07.02.2024 | 19.02.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Крепежные изделия | Крепежие | АО «Орелоблэнерго» | 500 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 500 | 2788868 | www.rts-tender.ru | Июнь 2023 | 26.06.2023 | 04.07.2023 | 07.07.2023 | 24.07.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Разъединители | АО «Орелоблэнерго» | 700,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 700,0 | 2965663 | Ртс-тендер | Январь 2024 | 17.01.2024 | 25.01.2024 | 30.01.2024 | 12.02.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Т-ры тока | АО «Орелоблэнерго» | 192,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 160,6 | Зп 403017 | www.rts-tender.ru | Март 2024 | 01.03.2024 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | 01.04.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель АСБ | АО «Орелоблэнерго» | 2615,8 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 8 | 2201,2 | 2998498 | www.rts-tender.ru | Февраль 2024 | 20.02.2024 | 28.02.2024 | 01.03.2023 | 13.03.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 1943,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 10 | 1419,0 | 2977707 | www.rts-tender.ru | Январь 2024 | 31.01.2024 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 13.03.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 4863,1 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 14 | 3647,3 | 2920512 | www.rts-tender.ru | Ноябрь 2023 | 22.11.2023 | 08.12.2023 | 12.12.2023 | 25.12.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Металл | АО «Орелоблэнерго» | 1834,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 1733,7 | 2959573 | www.rts-tender.ru | Январь 2024 | 06.01.2024 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 30.01.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | Тр-ры | АО «Орелоблэнерго» | 1545,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 1211,5 | 2897521 | www.rts-tender.ru | Ноябрь 2023 | 01.112023 | 17.11.2023 | 21.11.2023 | 04.12.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | Тр-ры | АО «Орелоблэнерго» | 5054,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 5054,0 | 2897595 | www.rts-tender.ru | Ноябрь 2023 | 01.112023 | 17.11.2023 | 21.11.2023 | 04.12.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | Тр-ры | АО «Орелоблэнерго» | 5830,3 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 4449,5 | 2897500 | www.rts-tender.ru | Ноябрь 2023 | 01.112023 | 17.11.2023 | 21.11.2023 | 04.12.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | Тр-ры | АО «Орелоблэнерго» | 2133,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 1867,3 | 2971126 | www.rts-tender.ru | Январь 2024 | 24.01.2024 | 09.02.2024 | 13.02.2024 | 26.02.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | Тр-ры | АО «Орелоблэнерго» | 2563,1 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 2563,1 | 2971076 | www.rts-tender.ru | Январь 2024 | 24.01.2024 | 09.02.2024 | 13.02.2024 | 26.02.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | Тр-ры | АО «Орелоблэнерго» | 289,2 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 263,2 | 3103019 | www.rts-tender.ru | май 2024 | 29.05.2024 | 14.06.2024 | 18.06.2024 | 01.07.2024 | До полного исполнения обязательств |

8.Доходная часть проекта

2024 год

Вероятностный эффект от реализации проекта 1647,439  тыс. руб. в год, без НДС, в том числе:

| 1 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб | 818,736 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб | 638,978 |
| 3 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 184,610 |
| 4 | Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 5,115 |

9. Источники финансирования проекта

тыс.руб.

| Наименование источника финансирования | 2024 план | 2024 факт |
| --- | --- | --- |
| Авансы от ТП |  |  |
| Амортизация | 14 347,198 |  |
| Возврат НДС |  |  |
| Кредиты |  |  |
| Прибыль |  |  |
| Прибыль от ТП |  |  |
| Прочие заемные |  |  |
| Прочие собственные |  |  |

10. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | 2024 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чистый дисконтированный доход, т.руб. | 5 053,8 |
| 2 | Внутренняя норма доходности, % | 10,9 |
| 3 | Ставка дисконтирования, % | 5,4 |
| 4 | Период окупаемости, лет | 6,0 |
| 5 | Дисконтированный период окупаемости, лет | 7,2 |

# 11.Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также снижение потерь электроэнергии, безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение потерь электроэнергии, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов.

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).