## 2020
Приложение 3
к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2020 г.
Расчет энергетической эффективности установки АСКУЭ (автоматизированной системы учета электроэнергии) в сетях 0,4 кВ.
1. Затраты на внедрение (ЗВ)
| Наименование | ед. изм. | Кол-во | Цена, т.руб | Сумма, т.руб.
1.1 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 41 | 165.609 | 6789.969
1.2 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 41 | 59.142 | 2424.822
1.3 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 6229.685 | 6229.685
1.4 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 785.895 | 785.895
1.5 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 638.414 | 638.414
1.6 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 80.538 | 80.538
1.7 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 978.215 | 978.215
1.8 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 123.405 | 123.405
1.9 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 1060.591 | 1060.591
1.10 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 133.797 | 133.797
1.11 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 823.76 | 823.76
1.12 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 103.92 | 103.92
1.13 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 1009.106 | 1009.106
1.14 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 127.302 | 127.302
1.15 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 1101.779 | 1101.779
1.16 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 138.993 | 138.993
1.17 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 628.117 | 628.117
1.18 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 79.239 | 79.239
1.19 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 988.512 | 988.512
1.20 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 124.704 | 124.704
1.21 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 978.215 | 978.215
1.22 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 123.405 | 123.405
| ИТОГО |  |  |  | 25472.383
2. Эксплуатационные затраты (ЭкспЗ)
Дополнительные издержки, связанные с эксплуатацией АСКУЭ составят: - Затраты на организацию сбора информации в Центр диспетчеризаци и управления системой АО «Орелоблэнерго»: Оплата услуг сотовой связи. Сеанс связи с маршрутизатором производится 1 раз в сутки в течение 5 мин., в ночное время суток. При стоимости 1 мин. – 0,01$ (0,60 руб.)., сумма затрат на организацию GSM-канала связи с 40 концентратором APLM составит:
| кол-во объектов | цена | время соед. | дней в году | Затраты
| шт | руб | мин | дней | тыс. руб.
| 51 | 0.6 | 5 | 365 | 55.845
Затраты на ремонт и замену элементов системы в период ее эксплуатации исходя из опыта «пилотного» варианта потребуют приобретение ЗИП по стоимости 0,5 % первоначальных затрат на весь межповерочный период эксплуатации (16 лет) и составят:
|  | Оборудование АСКУЭ | ЗИП 0,5% | срок эксплуатации | ИТОГО
|  | 6789.969 | 0.005 | 16 | 2.1219
Дополнительного персонала для проведения работ по эксплуатации системы не требуется. Увеличение количества электромонтеров по замене и технической проверке средств учета АСКУЭ будет произведено за счет перераспределения численности персонала, занятой выполнением работ по обслуживанию счетчиков. В случае привлечения подрядной организации для выполнения монтажных и пусконаладочных работ, в данном разделе необходимо учитывать затраты на перечисленные работы в соответствии с калькуляцией исполнителя.
Общие эксплуатационные затраты составят (ОЭЗ)
Затраты на организацию сбора информации в Центр диспетчеризаци и управления системой |  |  | Ремонт оборудования | ВСЕГО
|  | 55.845 | 2.1219 | 57.9669
3.Среднегодовые затраты на амортизацию основных средств составят (СрЗАОС)
|  | ЗВ | ЭкспЗ | Экспл. лет | тыс. руб
|  | 25472.383 | 57.9669 | 20 | 1276.5175
Общие затраты (ОЗ) |  | ЗВ | ЭкспЗ | СрЗАОС | ОЗ
|  | 25472.383 | 57.9669 | 1276.5175 | 26806.8674
4.Экономический эффект:
2018-01-04 | Среднегодовой пробег автомобиля |  |  |  | 864
2018-02-04 | Расход бензина,л на 100 км |  |  |  | 17
2018-03-04 | Цена бензина |  |  |  | 29.28
2018-04-04 | расход на бензина в год на авто (РБ), руб |  |  |  | 4300.6464
2018-05-04 | Расход масла, л на 100 км |  |  |  | 2.2
2018-06-04 | Цена масла |  |  |  | 200
2018-07-04 | расход на масло в год на авто (РМ), руб |  |  |  | 646.272
Примечание: где норма расхода бензина на 100 км пробега 17 л, норма расхода масла на 100 литров топлива 2,2 л, цена бензина 29,28 рублей, цена масла 200 рублей.
|  |  |  | РБ | РМ
|  |  |  | 4300.6464 | 646.272
2018-08-04 | Всего экономия ГСМ (ЭГСМ=РБ+РМ), тыс руб. |  |  | 4.9469
5. Экономия на оплату выделенной телефонной линии (ЭТфЛ)
стоимость аренды одной телефонной линии (351,69 руб в месяц * 12 месяцев) в год
2018-01-05 | отказ от 5 выделенных телефонных линий за год (12 месяцев) |  |  | 12 | 41
2018-02-05 | Стоимость аренда 1 линии, руб |  |  |  | 351.69
2018-03-05 | ЭТфЛ, тыс. руб. |  |  |  | 173.0315
6. Относительная экономия ФЗП (фонда заработной платы) - электромонтера, водителя и инженера-инспектора
| ФЗП за 1 час работы электромонтера 4 разряда |  |  |  | 128.97
| ФЗП за 1 час работы водителя |  |  |  | 109.79
| ФЗП за 1 час работы инспектора |  |  |  | 134.5
Время выполнения работ
| Количество электромонтеров |  |  | 4 | 48
| Количество водителей |  |  | 2 | 84
| Количество инспекторов |  |  | 2 | 36
| ИТОГО ФЗП |  |  |  | 52890.96
| ставка социального налога в процентах |  |  |  | 30.4
| Экономия единого социального налога (ЭЕСН) |  |  |  | 16078.8518
| Всего относительная экономи ФЗП = ФЗП+ЭЕСН (ОЭФЗП), тыс. руб. |  |  |  | 68.9698
7. Снижение затрат на съем показаний, осмотры электроустановок, отключение должников.
| ФЗП одного контролера с учётом всех отчислений за месяц составит: |  |  |  | 17.75
| за год (12 месяцев) (ФЗП Контр), тыс. руб. |  |  | 12 | 213
| Норма абонентов на 1 контроллера в месяц |  |  |  | 3125
| Количество осмотров абонентов в месяц |  |  |  | 1500
| Количество высвобождающихся контроллеров, единиц |  |  |  | 0.48
| Снижение затрат (СЗО), тыс. руб. |  |  |  | 102.24
| Экономический эффект ЭЭ=ЭГСМ+ЭТфЛ+ОЭФЗП+СЗО, тыс. руб. |  |  |  | 349.1882
8. Снижение коммерческих потерь.
Анализ оплаты населением потребленной электроэнергии показал, что по жилым домам, где расчеты производятся по индукционным счетчикам на основании самосъема, средний уровень коммерческих потерь составляет не менее 25%
Снижение коммерческих потерь и увеличение полезного отпуска электроэнергии в натуральном выраженииq(СКП)
| абонентов в среднем на одну трансформаторную подстанцию (А) |  |  |  | 105
| среднее потребление одного абонента кВт*час (В) |  |  |  | 115
| рост потребления в процентах (С) |  |  |  | 3.7
| количество объектов автоматизированного учета (D) |  |  |  | 51
| расчетный период год в месяцах (E) |  |  |  | 12
| СКП=A*B*E*C*D, тыс. кВт*час |  |  |  | 273.4263
Снижение затрат на оплату потерь (СЗОП)
| СКП,тыс. кВт*час |  |  |  | 273.4263
| тариф, рублей |  |  |  | 2.981
| СЗОП=СКП*тариф, тыс. руб. |  |  |  | 815.0838
Общий экономический эффект (ОЭЭ)
| ЭЭ+СЗОП, тыс. руб. |  |  |  | 1164.272
| Простой период окупаемости (ОЭЭ/ОЗ), лет |  |  |  | 23.0246
Дисконтированный период окупаемости, лет
Внутренняя норма прибыли, %
| Главный инженер АО «Орелоблэнерго» |  |  | Тимохин В.А.

## 2021
Приложение 3
к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2021 г.
Расчет энергетической эффективности установки АСКУЭ (автоматизированной системы учета электроэнергии) в сетях 0,4 кВ.
1. Затраты на внедрение (ЗВ)
| Наименование | ед. изм. | Кол-во | Цена, т.руб | Сумма, т.руб.
1.1 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 44 | 172.233 | 7578.252
1.2 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 44 | 61.507 | 2706.308
1.3 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 6296.304 | 6296.304
1.4 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 794.388 | 794.388
1.5 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 599.648 | 599.648
1.6 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 75.656 | 75.656
1.7 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 974.428 | 974.428
1.8 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 122.941 | 122.941
1.9 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 1027.968 | 1027.968
1.10 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 129.696 | 129.696
1.11 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 974.428 | 974.428
1.12 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 122.941 | 122.941
1.13 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 1006.552 | 1006.552
1.14 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 126.994 | 126.994
1.15 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 867.348 | 867.348
1.16 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 109.431 | 109.431
1.17 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 738.852 | 738.852
1.18 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 93.219 | 93.219
1.19 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 567.524 | 567.524
1.20 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 71.603 | 71.603
1.21 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 844.354 | 844.354
1.22 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 110.782 | 110.782
1.23 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 985.136 | 985.136
1.24 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 124.292 | 124.292
1.25 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 1006.552 | 1006.552
1.26 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 126.994 | 126.994
| ИТОГО |  |  |  | 28182.591
2. Эксплуатационные затраты (ЭкспЗ)
Дополнительные издержки, связанные с эксплуатацией АСКУЭ составят: - Затраты на организацию сбора информации в Центр диспетчеризаци и управления системой АО «Орелоблэнерго»: Оплата услуг сотовой связи. Сеанс связи с маршрутизатором производится 1 раз в сутки в течение 5 мин., в ночное время суток. При стоимости 1 мин. – 0,01$ (0,60 руб.)., сумма затрат на организацию GSM-канала связи с 40 концентратором APLM составит:
| кол-во объектов | цена | время соед. | дней в году | Затраты
| шт | руб | мин | дней | тыс. руб.
| 56 | 0.6 | 5 | 365 | 61.32
Затраты на ремонт и замену элементов системы в период ее эксплуатации исходя из опыта «пилотного» варианта потребуют приобретение ЗИП по стоимости 0,5 % первоначальных затрат на весь межповерочный период эксплуатации (16 лет) и составят:
|  | Оборудование АСКУЭ | ЗИП 0,5% | срок эксплуатации | ИТОГО
|  | 7578.252 | 0.005 | 16 | 2.3682
Дополнительного персонала для проведения работ по эксплуатации системы не требуется. Увеличение количества электромонтеров по замене и технической проверке средств учета АСКУЭ будет произведено за счет перераспределения численности персонала, занятой выполнением работ по обслуживанию счетчиков. В случае привлечения подрядной организации для выполнения монтажных и пусконаладочных работ, в данном разделе необходимо учитывать затраты на перечисленные работы в соответствии с калькуляцией исполнителя.
Общие эксплуатационные затраты составят (ОЭЗ)
Затраты на организацию сбора информации в Центр диспетчеризаци и управления системой |  |  | Ремонт оборудования | ВСЕГО
|  | 61.32 | 2.3682 | 63.6882
3.Среднегодовые затраты на амортизацию основных средств составят (СрЗАОС)
|  | ЗВ | ЭкспЗ | Экспл. лет | тыс. руб
|  | 28182.591 | 63.6882 | 20 | 1412.314
Общие затраты (ОЗ) |  | ЗВ | ЭкспЗ | СрЗАОС | ОЗ
|  | 28182.591 | 63.6882 | 1412.314 | 29658.5932
4.Экономический эффект:
2018-01-04 | Среднегодовой пробег автомобиля |  |  |  | 864
2018-02-04 | Расход бензина,л на 100 км |  |  |  | 17
2018-03-04 | Цена бензина |  |  |  | 29.28
2018-04-04 | расход на бензина в год на авто (РБ), руб |  |  |  | 4300.6464
2018-05-04 | Расход масла, л на 100 км |  |  |  | 2.2
2018-06-04 | Цена масла |  |  |  | 200
2018-07-04 | расход на масло в год на авто (РМ), руб |  |  |  | 646.272
Примечание: где норма расхода бензина на 100 км пробега 17 л, норма расхода масла на 100 литров топлива 2,2 л, цена бензина 29,28 рублей, цена масла 200 рублей.
|  |  |  | РБ | РМ
|  |  |  | 4300.6464 | 646.272
2018-08-04 | Всего экономия ГСМ (ЭГСМ=РБ+РМ), тыс руб. |  |  | 4.9469
5. Экономия на оплату выделенной телефонной линии (ЭТфЛ)
стоимость аренды одной телефонной линии (351,69 руб в месяц * 12 месяцев) в год
2018-01-05 | отказ от 5 выделенных телефонных линий за год (12 месяцев) |  |  | 12 | 44
2018-02-05 | Стоимость аренда 1 линии, руб |  |  |  | 351.69
2018-03-05 | ЭТфЛ, тыс. руб. |  |  |  | 185.6923
6. Относительная экономия ФЗП (фонда заработной платы) - электромонтера, водителя и инженера-инспектора
| ФЗП за 1 час работы электромонтера 4 разряда |  |  |  | 128.97
| ФЗП за 1 час работы водителя |  |  |  | 109.79
| ФЗП за 1 час работы инспектора |  |  |  | 134.5
Время выполнения работ
| Количество электромонтеров |  |  | 4 | 48
| Количество водителей |  |  | 2 | 84
| Количество инспекторов |  |  | 2 | 36
| ИТОГО ФЗП |  |  |  | 52890.96
| ставка социального налога в процентах |  |  |  | 30.4
| Экономия единого социального налога (ЭЕСН) |  |  |  | 16078.8518
| Всего относительная экономи ФЗП = ФЗП+ЭЕСН (ОЭФЗП), тыс. руб. |  |  |  | 68.9698
7. Снижение затрат на съем показаний, осмотры электроустановок, отключение должников.
| ФЗП одного контролера с учётом всех отчислений за месяц составит: |  |  |  | 17.75
| за год (12 месяцев) (ФЗП Контр), тыс. руб. |  |  | 12 | 213
| Норма абонентов на 1 контроллера в месяц |  |  |  | 3125
| Количество осмотров абонентов в месяц |  |  |  | 1500
| Количество высвобождающихся контроллеров, единиц |  |  |  | 0.48
| Снижение затрат (СЗО), тыс. руб. |  |  |  | 102.24
| Экономический эффект ЭЭ=ЭГСМ+ЭТфЛ+ОЭФЗП+СЗО, тыс. руб. |  |  |  | 361.8491
8. Снижение коммерческих потерь.
Анализ оплаты населением потребленной электроэнергии показал, что по жилым домам, где расчеты производятся по индукционным счетчикам на основании самосъема, средний уровень коммерческих потерь составляет не менее 25%
Снижение коммерческих потерь и увеличение полезного отпуска электроэнергии в натуральном выраженииq(СКП)
| абонентов в среднем на одну трансформаторную подстанцию (А) |  |  |  | 105
| среднее потребление одного абонента кВт*час (В) |  |  |  | 115
| рост потребления в процентах (С) |  |  |  | 3.7
| количество объектов автоматизированного учета (D) |  |  |  | 56
| расчетный период год в месяцах (E) |  |  |  | 12
| СКП=A*B*E*C*D, тыс. кВт*час |  |  |  | 300.2328
Снижение затрат на оплату потерь (СЗОП)
| СКП,тыс. кВт*час |  |  |  | 300.2328
| тариф, рублей |  |  |  | 3.207
| СЗОП=СКП*тариф, тыс. руб. |  |  |  | 962.8466
Общий экономический эффект (ОЭЭ)
| ЭЭ+СЗОП, тыс. руб. |  |  |  | 1324.6956
| Простой период окупаемости (ОЭЭ/ОЗ), лет |  |  |  | 22.389
Дисконтированный период окупаемости, лет
Внутренняя норма прибыли, %
| Главный инженер АО «Орелоблэнерго» |  |  | Тимохин В.А.

## 2022
Приложение 3
к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2022 г.
Расчет энергетической эффективности установки АСКУЭ (автоматизированной системы учета электроэнергии) в сетях 0,4 кВ.
1. Затраты на внедрение (ЗВ)
| Наименование | ед. изм. | Кол-во | Цена, т.руб | Сумма, т.руб.
1.1 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 44 | 179.122 | 7881.368
1.2 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 44 | 63.968 | 2814.592
1.3 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 6815.844 | 6815.844
1.4 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 85.986 | 85.986
1.5 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 712.768 | 712.768
1.6 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 89.92 | 89.92
1.7 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 1058.015 | 1058.015
1.8 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 133.475 | 133.475
1.9 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 1102.563 | 1102.563
1.10 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 139.095 | 139.095
1.11 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 1046.878 | 1046.878
1.12 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 132.07 | 132.07
1.13 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 1080.289 | 1080.289
1.14 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 136.285 | 136.285
1.15 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 445.48 | 445.48
1.16 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 56.2 | 56.2
1.17 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 111.37 | 111.37
1.18 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 14.05 | 14.05
1.19 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 400.932 | 400.932
1.20 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 50.58 | 50.58
1.21 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 1013.467 | 1013.467
1.22 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 127.855 | 127.855
1.23 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 1035.741 | 1035.741
1.24 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 130.665 | 130.665
| ИТОГО |  |  |  | 26615.488
2. Эксплуатационные затраты (ЭкспЗ)
Дополнительные издержки, связанные с эксплуатацией АСКУЭ составят: - Затраты на организацию сбора информации в Центр диспетчеризаци и управления системой АО «Орелоблэнерго»: Оплата услуг сотовой связи. Сеанс связи с маршрутизатором производится 1 раз в сутки в течение 5 мин., в ночное время суток. При стоимости 1 мин. – 0,01$ (0,60 руб.)., сумма затрат на организацию GSM-канала связи с 40 концентратором APLM составит:
| кол-во объектов | цена | время соед. | дней в году | Затраты
| шт | руб | мин | дней | тыс. руб.
| 55 | 0.6 | 5 | 365 | 60.225
Затраты на ремонт и замену элементов системы в период ее эксплуатации исходя из опыта «пилотного» варианта потребуют приобретение ЗИП по стоимости 0,5 % первоначальных затрат на весь межповерочный период эксплуатации (16 лет) и составят:
|  | Оборудование АСКУЭ | ЗИП 0,5% | срок эксплуатации | ИТОГО
|  | 7881.368 | 0.005 | 16 | 2.4629
Дополнительного персонала для проведения работ по эксплуатации системы не требуется. Увеличение количества электромонтеров по замене и технической проверке средств учета АСКУЭ будет произведено за счет перераспределения численности персонала, занятой выполнением работ по обслуживанию счетчиков. В случае привлечения подрядной организации для выполнения монтажных и пусконаладочных работ, в данном разделе необходимо учитывать затраты на перечисленные работы в соответствии с калькуляцией исполнителя.
Общие эксплуатационные затраты составят (ОЭЗ)
Затраты на организацию сбора информации в Центр диспетчеризаци и управления системой |  |  | Ремонт оборудования | ВСЕГО
|  | 60.225 | 2.4629 | 62.6879
3.Среднегодовые затраты на амортизацию основных средств составят (СрЗАОС)
|  | ЗВ | ЭкспЗ | Экспл. лет | тыс. руб
|  | 26615.488 | 62.6879 | 20 | 1333.9088
Общие затраты (ОЗ) |  | ЗВ | ЭкспЗ | СрЗАОС | ОЗ
|  | 26615.488 | 62.6879 | 1333.9088 | 28012.0847
4.Экономический эффект:
2018-01-04 | Среднегодовой пробег автомобиля |  |  |  | 864
2018-02-04 | Расход бензина,л на 100 км |  |  |  | 17
2018-03-04 | Цена бензина |  |  |  | 29.28
2018-04-04 | расход на бензина в год на авто (РБ), руб |  |  |  | 4300.6464
2018-05-04 | Расход масла, л на 100 км |  |  |  | 2.2
2018-06-04 | Цена масла |  |  |  | 200
2018-07-04 | расход на масло в год на авто (РМ), руб |  |  |  | 646.272
Примечание: где норма расхода бензина на 100 км пробега 17 л, норма расхода масла на 100 литров топлива 2,2 л, цена бензина 29,28 рублей, цена масла 200 рублей.
|  |  |  | РБ | РМ
|  |  |  | 4300.6464 | 646.272
2018-08-04 | Всего экономия ГСМ (ЭГСМ=РБ+РМ), тыс руб. |  |  | 4.9469
5. Экономия на оплату выделенной телефонной линии (ЭТфЛ)
стоимость аренды одной телефонной линии (351,69 руб в месяц * 12 месяцев) в год
2018-01-05 | отказ от 5 выделенных телефонных линий за год (12 месяцев) |  |  | 12 | 44
2018-02-05 | Стоимость аренда 1 линии, руб |  |  |  | 351.69
2018-03-05 | ЭТфЛ, тыс. руб. |  |  |  | 185.6923
6. Относительная экономия ФЗП (фонда заработной платы) - электромонтера, водителя и инженера-инспектора
| ФЗП за 1 час работы электромонтера 4 разряда |  |  |  | 128.97
| ФЗП за 1 час работы водителя |  |  |  | 109.79
| ФЗП за 1 час работы инспектора |  |  |  | 134.5
Время выполнения работ
| Количество электромонтеров |  |  | 4 | 48
| Количество водителей |  |  | 2 | 84
| Количество инспекторов |  |  | 2 | 36
| ИТОГО ФЗП |  |  |  | 52890.96
| ставка социального налога в процентах |  |  |  | 30.4
| Экономия единого социального налога (ЭЕСН) |  |  |  | 16078.8518
| Всего относительная экономи ФЗП = ФЗП+ЭЕСН (ОЭФЗП), тыс. руб. |  |  |  | 68.9698
7. Снижение затрат на съем показаний, осмотры электроустановок, отключение должников.
| ФЗП одного контролера с учётом всех отчислений за месяц составит: |  |  |  | 17.75
| за год (12 месяцев) (ФЗП Контр), тыс. руб. |  |  | 12 | 213
| Норма абонентов на 1 контроллера в месяц |  |  |  | 3125
| Количество осмотров абонентов в месяц |  |  |  | 1500
| Количество высвобождающихся контроллеров, единиц |  |  |  | 0.48
| Снижение затрат (СЗО), тыс. руб. |  |  |  | 102.24
| Экономический эффект ЭЭ=ЭГСМ+ЭТфЛ+ОЭФЗП+СЗО, тыс. руб. |  |  |  | 361.8491
8. Снижение коммерческих потерь.
Анализ оплаты населением потребленной электроэнергии показал, что по жилым домам, где расчеты производятся по индукционным счетчикам на основании самосъема, средний уровень коммерческих потерь составляет не менее 25%
Снижение коммерческих потерь и увеличение полезного отпуска электроэнергии в натуральном выраженииq(СКП)
| абонентов в среднем на одну трансформаторную подстанцию (А) |  |  |  | 105
| среднее потребление одного абонента кВт*час (В) |  |  |  | 115
| рост потребления в процентах (С) |  |  |  | 3.7
| количество объектов автоматизированного учета (D) |  |  |  | 55
| расчетный период год в месяцах (E) |  |  |  | 12
| СКП=A*B*E*C*D, тыс. кВт*час |  |  |  | 294.8715
Снижение затрат на оплату потерь (СЗОП)
| СКП,тыс. кВт*час |  |  |  | 294.8715
| тариф, рублей |  |  |  | 3.343
| СЗОП=СКП*тариф, тыс. руб. |  |  |  | 985.7554
Общий экономический эффект (ОЭЭ)
| ЭЭ+СЗОП, тыс. руб. |  |  |  | 1347.6045
| Простой период окупаемости (ОЭЭ/ОЗ), лет |  |  |  | 20.7866
Дисконтированный период окупаемости, лет
Внутренняя норма прибыли, %
| Главный инженер АО «Орелоблэнерго» |  |  | Тимохин В.А.

## 2023
Приложение 3
к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2023 г.
Расчет энергетической эффективности установки АСКУЭ (автоматизированной системы учета электроэнергии) в сетях 0,4 кВ.
1. Затраты на внедрение (ЗВ)
| Наименование | ед. изм. | Кол-во | Цена, т.руб | Сумма, т.руб.
1.1 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 38 | 186.287 | 7078.906
1.2 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 38 | 66.526 | 2527.988
1.3 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 13620.432 | 13620.432
1.4 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 1718.136 | 1718.136
1.5 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 868.65 | 868.65
1.6 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 109.575 | 109.575
1.7 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 2316.4 | 2316.4
1.8 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 292.2 | 292.2
1.9 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 2802.811 | 2802.811
1.10 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 353.562 | 353.562
1.11 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 1528.824 | 1528.824
1.12 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 192.852 | 192.852
1.13 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 590.682 | 590.682
1.14 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 74.511 | 74.511
1.15 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 301.132 | 301.132
1.16 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 37.986 | 37.986
1.17 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 162.148 | 162.148
1.18 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 20.454 | 20.454
1.19 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 752.83 | 752.83
1.20 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 94.965 | 94.965
1.21 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 347.46 | 347.46
1.22 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 43.83 | 43.83
1.23 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 1436.168 | 1436.168
1.24 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 181.164 | 181.164
1.25 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 1459.332 | 1459.332
1.26 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 184.086 | 184.086
| ИТОГО |  |  |  | 39097.084
2. Эксплуатационные затраты (ЭкспЗ)
Дополнительные издержки, связанные с эксплуатацией АСКУЭ составят: - Затраты на организацию сбора информации в Центр диспетчеризаци и управления системой АО «Орелоблэнерго»: Оплата услуг сотовой связи. Сеанс связи с маршрутизатором производится 1 раз в сутки в течение 5 мин., в ночное время суток. При стоимости 1 мин. – 0,01$ (0,60 руб.)., сумма затрат на организацию GSM-канала связи с 40 концентратором APLM составит:
| кол-во объектов | цена | время соед. | дней в году | Затраты
| шт | руб | мин | дней | тыс. руб.
| 50 | 0.6 | 5 | 365 | 54.75
Затраты на ремонт и замену элементов системы в период ее эксплуатации исходя из опыта «пилотного» варианта потребуют приобретение ЗИП по стоимости 0,5 % первоначальных затрат на весь межповерочный период эксплуатации (16 лет) и составят:
|  | Оборудование АСКУЭ | ЗИП 0,5% | срок эксплуатации | ИТОГО
|  | 7078.906 | 0.005 | 16 | 2.2122
Дополнительного персонала для проведения работ по эксплуатации системы не требуется. Увеличение количества электромонтеров по замене и технической проверке средств учета АСКУЭ будет произведено за счет перераспределения численности персонала, занятой выполнением работ по обслуживанию счетчиков. В случае привлечения подрядной организации для выполнения монтажных и пусконаладочных работ, в данном разделе необходимо учитывать затраты на перечисленные работы в соответствии с калькуляцией исполнителя.
Общие эксплуатационные затраты составят (ОЭЗ)
Затраты на организацию сбора информации в Центр диспетчеризаци и управления системой |  |  | Ремонт оборудования | ВСЕГО
|  | 54.75 | 2.2122 | 56.9622
3.Среднегодовые затраты на амортизацию основных средств составят (СрЗАОС)
|  | ЗВ | ЭкспЗ | Экспл. лет | тыс. руб
|  | 39097.084 | 56.9622 | 20 | 1957.7023
Общие затраты (ОЗ) |  | ЗВ | ЭкспЗ | СрЗАОС | ОЗ
|  | 39097.084 | 56.9622 | 1957.7023 | 41111.7485
4.Экономический эффект:
2018-01-04 | Среднегодовой пробег автомобиля |  |  |  | 864
2018-02-04 | Расход бензина,л на 100 км |  |  |  | 17
2018-03-04 | Цена бензина |  |  |  | 29.28
2018-04-04 | расход на бензина в год на авто (РБ), руб |  |  |  | 4300.6464
2018-05-04 | Расход масла, л на 100 км |  |  |  | 2.2
2018-06-04 | Цена масла |  |  |  | 200
2018-07-04 | расход на масло в год на авто (РМ), руб |  |  |  | 646.272
Примечание: где норма расхода бензина на 100 км пробега 17 л, норма расхода масла на 100 литров топлива 2,2 л, цена бензина 29,28 рублей, цена масла 200 рублей.
|  |  |  | РБ | РМ
|  |  |  | 4300.6464 | 646.272
2018-08-04 | Всего экономия ГСМ (ЭГСМ=РБ+РМ), тыс руб. |  |  | 4.9469
5. Экономия на оплату выделенной телефонной линии (ЭТфЛ)
стоимость аренды одной телефонной линии (351,69 руб в месяц * 12 месяцев) в год
2018-01-05 | отказ от 5 выделенных телефонных линий за год (12 месяцев) |  |  | 12 | 38
2018-02-05 | Стоимость аренда 1 линии, руб |  |  |  | 351.69
2018-03-05 | ЭТфЛ, тыс. руб. |  |  |  | 160.3706
6. Относительная экономия ФЗП (фонда заработной платы) - электромонтера, водителя и инженера-инспектора
| ФЗП за 1 час работы электромонтера 4 разряда |  |  |  | 128.97
| ФЗП за 1 час работы водителя |  |  |  | 109.79
| ФЗП за 1 час работы инспектора |  |  |  | 134.5
Время выполнения работ
| Количество электромонтеров |  |  | 4 | 48
| Количество водителей |  |  | 2 | 84
| Количество инспекторов |  |  | 2 | 36
| ИТОГО ФЗП |  |  |  | 52890.96
| ставка социального налога в процентах |  |  |  | 30.4
| Экономия единого социального налога (ЭЕСН) |  |  |  | 16078.8518
| Всего относительная экономи ФЗП = ФЗП+ЭЕСН (ОЭФЗП), тыс. руб. |  |  |  | 68.9698
7. Снижение затрат на съем показаний, осмотры электроустановок, отключение должников.
| ФЗП одного контролера с учётом всех отчислений за месяц составит: |  |  |  | 17.75
| за год (12 месяцев) (ФЗП Контр), тыс. руб. |  |  | 12 | 213
| Норма абонентов на 1 контроллера в месяц |  |  |  | 3125
| Количество осмотров абонентов в месяц |  |  |  | 1500
| Количество высвобождающихся контроллеров, единиц |  |  |  | 0.48
| Снижение затрат (СЗО), тыс. руб. |  |  |  | 102.24
| Экономический эффект ЭЭ=ЭГСМ+ЭТфЛ+ОЭФЗП+СЗО, тыс. руб. |  |  |  | 336.5274
8. Снижение коммерческих потерь.
Анализ оплаты населением потребленной электроэнергии показал, что по жилым домам, где расчеты производятся по индукционным счетчикам на основании самосъема, средний уровень коммерческих потерь составляет не менее 25%
Снижение коммерческих потерь и увеличение полезного отпуска электроэнергии в натуральном выраженииq(СКП)
| абонентов в среднем на одну трансформаторную подстанцию (А) |  |  |  | 105
| среднее потребление одного абонента кВт*час (В) |  |  |  | 115
| рост потребления в процентах (С) |  |  |  | 3.7
| количество объектов автоматизированного учета (D) |  |  |  | 50
| расчетный период год в месяцах (E) |  |  |  | 12
| СКП=A*B*E*C*D, тыс. кВт*час |  |  |  | 268.065
Снижение затрат на оплату потерь (СЗОП)
| СКП,тыс. кВт*час |  |  |  | 268.065
| тариф, рублей |  |  |  | 3.666
| СЗОП=СКП*тариф, тыс. руб. |  |  |  | 982.7263
Общий экономический эффект (ОЭЭ)
| ЭЭ+СЗОП, тыс. руб. |  |  |  | 1319.2537
| Простой период окупаемости (ОЭЭ/ОЗ), лет |  |  |  | 31.1629
Дисконтированный период окупаемости, лет
Внутренняя норма прибыли, %
| Главный инженер АО «Орелоблэнерго» |  |  | Тимохин В.А.

## 2024
Приложение 3
к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2024 г.
Расчет энергетической эффективности установки АСКУЭ (автоматизированной системы учета электроэнергии) в сетях 0,4 кВ.
1. Затраты на внедрение (ЗВ)
| Наименование | ед. изм. | Кол-во | Цена, т.руб | Сумма, т.руб.
1.1 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 39 | 193.739 | 7555.821
1.2 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 39 | 69.187 | 2698.293
1.3 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 25790.486 | 25790.486
1.4 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 3252.179 | 3252.179
1.5 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 963.68 | 963.68
1.6 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 121.52 | 121.52
1.7 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 2409.2 | 2409.2
1.8 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 303.8 | 303.8
1.9 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 2987.408 | 2987.408
1.10 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 376.712 | 376.712
1.11 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 1578.026 | 1578.026
1.12 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 198.989 | 198.989
1.13 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 602.3 | 602.3
1.14 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 75.95 | 75.95
1.15 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 1481.658 | 1481.658
1.16 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 186.837 | 186.837
1.17 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 1 | 1529.842 | 1529.842
1.18 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 1 | 192.913 | 192.913
| ИТОГО |  |  |  | 52305.614
2. Эксплуатационные затраты (ЭкспЗ)
Дополнительные издержки, связанные с эксплуатацией АСКУЭ составят: - Затраты на организацию сбора информации в Центр диспетчеризаци и управления системой АО «Орелоблэнерго»: Оплата услуг сотовой связи. Сеанс связи с маршрутизатором производится 1 раз в сутки в течение 5 мин., в ночное время суток. При стоимости 1 мин. – 0,01$ (0,60 руб.)., сумма затрат на организацию GSM-канала связи с 40 концентратором APLM составит:
| кол-во объектов | цена | время соед. | дней в году | Затраты
| шт | руб | мин | дней | тыс. руб.
| 47 | 0.6 | 5 | 365 | 51.465
Затраты на ремонт и замену элементов системы в период ее эксплуатации исходя из опыта «пилотного» варианта потребуют приобретение ЗИП по стоимости 0,5 % первоначальных затрат на весь межповерочный период эксплуатации (16 лет) и составят:
|  | Оборудование АСКУЭ | ЗИП 0,5% | срок эксплуатации | ИТОГО
|  | 7555.821 | 0.005 | 16 | 2.3612
Дополнительного персонала для проведения работ по эксплуатации системы не требуется. Увеличение количества электромонтеров по замене и технической проверке средств учета АСКУЭ будет произведено за счет перераспределения численности персонала, занятой выполнением работ по обслуживанию счетчиков. В случае привлечения подрядной организации для выполнения монтажных и пусконаладочных работ, в данном разделе необходимо учитывать затраты на перечисленные работы в соответствии с калькуляцией исполнителя.
Общие эксплуатационные затраты составят (ОЭЗ)
Затраты на организацию сбора информации в Центр диспетчеризаци и управления системой |  |  | Ремонт оборудования | ВСЕГО
|  | 51.465 | 2.3612 | 53.8262
3.Среднегодовые затраты на амортизацию основных средств составят (СрЗАОС)
|  | ЗВ | ЭкспЗ | Экспл. лет | тыс. руб
|  | 52305.614 | 53.8262 | 20 | 2617.972
Общие затраты (ОЗ) |  | ЗВ | ЭкспЗ | СрЗАОС | ОЗ
|  | 52305.614 | 53.8262 | 2617.972 | 54977.4122
4.Экономический эффект:
2018-01-04 | Среднегодовой пробег автомобиля |  |  |  | 864
2018-02-04 | Расход бензина,л на 100 км |  |  |  | 17
2018-03-04 | Цена бензина |  |  |  | 29.28
2018-04-04 | расход на бензина в год на авто (РБ), руб |  |  |  | 4300.6464
2018-05-04 | Расход масла, л на 100 км |  |  |  | 2.2
2018-06-04 | Цена масла |  |  |  | 200
2018-07-04 | расход на масло в год на авто (РМ), руб |  |  |  | 646.272
Примечание: где норма расхода бензина на 100 км пробега 17 л, норма расхода масла на 100 литров топлива 2,2 л, цена бензина 29,28 рублей, цена масла 200 рублей.
|  |  |  | РБ | РМ
|  |  |  | 4300.6464 | 646.272
2018-08-04 | Всего экономия ГСМ (ЭГСМ=РБ+РМ), тыс руб. |  |  | 4.9469
5. Экономия на оплату выделенной телефонной линии (ЭТфЛ)
стоимость аренды одной телефонной линии (351,69 руб в месяц * 12 месяцев) в год
2018-01-05 | отказ от 5 выделенных телефонных линий за год (12 месяцев) |  |  | 12 | 39
2018-02-05 | Стоимость аренда 1 линии, руб |  |  |  | 351.69
2018-03-05 | ЭТфЛ, тыс. руб. |  |  |  | 164.5909
6. Относительная экономия ФЗП (фонда заработной платы) - электромонтера, водителя и инженера-инспектора
| ФЗП за 1 час работы электромонтера 4 разряда |  |  |  | 128.97
| ФЗП за 1 час работы водителя |  |  |  | 109.79
| ФЗП за 1 час работы инспектора |  |  |  | 134.5
Время выполнения работ
| Количество электромонтеров |  |  | 4 | 48
| Количество водителей |  |  | 2 | 84
| Количество инспекторов |  |  | 2 | 36
| ИТОГО ФЗП |  |  |  | 52890.96
| ставка социального налога в процентах |  |  |  | 30.4
| Экономия единого социального налога (ЭЕСН) |  |  |  | 16078.8518
| Всего относительная экономи ФЗП = ФЗП+ЭЕСН (ОЭФЗП), тыс. руб. |  |  |  | 68.9698
7. Снижение затрат на съем показаний, осмотры электроустановок, отключение должников.
| ФЗП одного контролера с учётом всех отчислений за месяц составит: |  |  |  | 17.75
| за год (12 месяцев) (ФЗП Контр), тыс. руб. |  |  | 12 | 213
| Норма абонентов на 1 контроллера в месяц |  |  |  | 3125
| Количество осмотров абонентов в месяц |  |  |  | 1500
| Количество высвобождающихся контроллеров, единиц |  |  |  | 0.48
| Снижение затрат (СЗО), тыс. руб. |  |  |  | 102.24
| Экономический эффект ЭЭ=ЭГСМ+ЭТфЛ+ОЭФЗП+СЗО, тыс. руб. |  |  |  | 340.7477
8. Снижение коммерческих потерь.
Анализ оплаты населением потребленной электроэнергии показал, что по жилым домам, где расчеты производятся по индукционным счетчикам на основании самосъема, средний уровень коммерческих потерь составляет не менее 25%
Снижение коммерческих потерь и увеличение полезного отпуска электроэнергии в натуральном выраженииq(СКП)
| абонентов в среднем на одну трансформаторную подстанцию (А) |  |  |  | 105
| среднее потребление одного абонента кВт*час (В) |  |  |  | 115
| рост потребления в процентах (С) |  |  |  | 3.7
| количество объектов автоматизированного учета (D) |  |  |  | 47
| расчетный период год в месяцах (E) |  |  |  | 12
| СКП=A*B*E*C*D, тыс. кВт*час |  |  |  | 251.9811
Снижение затрат на оплату потерь (СЗОП)
| СКП,тыс. кВт*час |  |  |  | 251.9811
| тариф, рублей |  |  |  | 3.887
| СЗОП=СКП*тариф, тыс. руб. |  |  |  | 979.4505
Общий экономический эффект (ОЭЭ)
| ЭЭ+СЗОП, тыс. руб. |  |  |  | 1320.1982
| Простой период окупаемости (ОЭЭ/ОЗ), лет |  |  |  | 41.6433
Дисконтированный период окупаемости, лет
Внутренняя норма прибыли, %
| Главный инженер АО «Орелоблэнерго» |  |  | Тимохин В.А.