## Лист1
Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в электрических сетях АО "Орелоблэнерго"
№ мероприятия | Идентификатор мероприятия | Наименование мероприятия | Объемы мероприятий |  | Объём финансирования, тыс. руб. | Годовое снижение расхода эл.энергии от внедрения мероприятий (тыс. кВт*час) | Экономия от выполнения мероприятий, (тыс. руб.) | Объемы мероприятий на |  | Объём финансирования, тыс. руб. | Годовое снижение расхода эл.энергии от внедрения мероприятий (тыс. кВт*час) | Экономия от выполнения мероприятий, (тыс. руб.) | Объемы мероприятий |  | Объём финансирования, тыс. руб. | Годовое снижение расхода эл.энергии от внедрения мероприятий (тыс. кВт*час) | Экономия от выполнения мероприятий, (тыс. руб.) | Объемы мероприятий |  | Объём финансирования, тыс. руб. | Годовое снижение расхода эл.энергии от внедрения мероприятий (тыс. кВт*час) | Экономия от выполнения мероприятий, (тыс. руб.) | Объемы мероприятий |  | Объём финансирования, тыс. руб. | Годовое снижение расхода эл.энергии от внедрения мероприятий (тыс. кВт*час) | Экономия от выполнения мероприятий, (тыс. руб.) | Источник финансирования
|  |  | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
I Организационнные мероприятия
1 | 11.12 | Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии, рейдов | 180 | - | - | 127.98 | 381.5084 | 170 | - | - | 120.87 | 387.6301 | 160 | - | - | 113.76 | 380.2997 | 150 | - | - | 106.65 | 390.9789 | 140 | - | - | 99.54 | 386.912 | Собст. средства
2 | 20 | Организация равномерного снятия показаний эл.счетч. в строго уст. сроки по гр.потр., мероприятий | 24 | - | - | 4.7 | 14.0107 | 24 | - | - | 4.7 | 15.0729 | 24 | - | - | 4.7 | 15.7121 | 24 | - | - | 4.7 | 17.2302 | 24 | - | - | 4.7 | 18.2689 | Собст. средства
II Технические мероприятия
1 | 240 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды по результатам энергетических обследований (в т.ч. Подстанций) | 5 | - | - | 0.013 | 0.038753 | 6 | - | - | 0.0156 | 0.050029 | 4 | - | - | 0.0104 | 0.034767 | 5 | - | - | 0.013 | 0.047658 | 5 | - | - | 0.013 | 0.050531 | Собст. средства
2 | 430 | Замена проводов на перегруженных линиях 6-10/0,4 кВ | 11.228 | - | 17508.9684 | 46.4166 | 138.3677 | 6.94 | - | 10018.6071 | 28.69 | 92.0087 | 7.549 | - | 11863.8371 | 31.2076 | 104.3269 | 6.092 | - | 9365.174 | 25.1843 | 92.3257 | 13.161 | - | 22464.1055 | 54.4076 | 211.4822 | Собст. средства
III Мероприятия по оптимизации режимов электрических сетей и совершенствованию их эксплуатации
1 | 110 | Поддержание оптимальных точек деления сети 6-10 кВ | 40 | - | - | 3.9 | 11.6259 | 38 | - | - | 3.705 | 11.8819 | 36 | - | - | 3.51 | 11.7339 | 38 | - | - | 3.705 | 13.5825 | 38 | - | - | 3.705 | 14.4013 | Собст. средства
2 | 188 | Отключение вторых трансформаторов в режимах малых нагрузок | 1,4 тыс.час | 3,7 МВА | 47.195 | 5.4575 | 16.2688 | 1,5 тыс.час | 4 МВА | 49.0828 | 5.9 | 18.9213 | 1,4 тыс.час | 3,7 МВА | 51.0461 | 5.4575 | 18.2444 | 1,5 тыс.час | 4 МВА | 53.088 | 5.9 | 21.6294 | 1,4 тыс.час | 3,7 МВА | 55.2115 | 5.4575 | 21.2133 | Собст. средства
3 | 193 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной загрузкой | 2,8 тыс.час | 1,5 МВА | 47.195 | 2.2125 | 6.5955 | 2,8 тыс.час | 1,5 МВА | 49.0828 | 2.2125 | 7.0955 | 2,4 тыс.час | 1,4 МВА | 51.0461 | 2.065 | 6.9033 | 3 тыс.час | 2 МВА | 53.088 | 2.95 | 10.8147 | 2,4 тыс.час | 1,4 МВА | 55.2115 | 2.065 | 8.0267 | Собст. средства
4 | 200 | Выравнивание нагрузок по фазам в сетях 0,4кВ | 120 | - | - | 22.8 | 67.9668 | 118 | - | - | 22.42 | 71.9009 | 115 | - | - | 21.85 | 73.0446 | 115 | - | - | 21.85 | 80.1021 | 115 | - | - | 21.85 | 84.931 | Собст. средства
IV Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, вводу в работу энергосберегающего оборудования
1 | 1800 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий. (Замена провода А35 и А50 на СИП-5-2А) | 37.03 | - | 38390.4091 | 9.2575 | 27.5966 | 36.798 | - | 40932.5689 | 9.1995 | 29.5028 | 39.739 | - | 38144.3168 | 9.9348 | 33.2119 | 41.281 | - | 41893.5809 | 10.3202 | 37.834 | 33.288 | - | 33816.9539 | 8.322 | 32.3476 | Инвестиции, привлеченные средства
2 | 500 | Замена ответвлений к вводам на СИП | 2723 | - | 4786.4894 | 4.0845 | 12.1759 | 2706 | - | 4946.8386 | 4.059 | 13.0172 | 3209 | - | 6100.9508 | 4.8135 | 16.0915 | 3035 | - | 6001.1055 | 4.5525 | 16.6895 | 2448 | - | 5033.8224 | 3.672 | 14.2731 | Инвестиции, привлеченные средства
3 |  | Замена изношенных силовых трансформаторов на новые | 41 | 13.96 | 9535.5 | 227.55 | 678.3265 | 46 | 13.03 | 10139.3 | 255.3 | 818.7471 | 52 | 16.193 | 12527.19 | 288.6 | 964.7898 | 47 | 14.52 | 2921.084 | 260.85 | 956.2761 | 49 | 13.443 | 11312.9 | 271.95 | 1057.0696 | Инвестиции, привлеченные средства
4 | 730 | Замена незагруженных трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности | 11 | 4,15 МВА | 115.5649 | 5.5 | 16.3955 | 10 | 4 МВА | 109.262 | 5 | 16.035 | 9 | 1,3 МВА | 102.2688 | 4.5 | 15.0435 | 8 | 1,2 МВА | 94.5416 | 4 | 14.664 | 7 | 1 МВА | 86.0335 | 3.5 | 13.6045 | Собст. средства
5 | 630 | Замена перегруженных трансформаторов на трансформаторы большей мощности | 4 | 1,6 МВА | 17.6868 | 1.48 | 4.4119 | 6 | 2,4 МВА | 27.5916 | 2.22 | 7.1195 | 5 | 2 МВА | 23.9125 | 1.85 | 6.1846 | 3 | 1,2 МВА | 14.9214 | 1.11 | 4.0693 | 4 | 1,6 МВА | 20.6912 | 1.48 | 5.7528 | Собст. средства
6 | 1440 | Перевод сетей на более высокое номинальное напряжение (с 6кВ на кВ) | 3.585 | - | 9769.5703 | 27.0524 | 80.6432 | 5.272 | - | 14666.1967 | 39.7825 | 127.5825 | 5.226 | - | 18816.416 | 39.4354 | 131.8325 | 6.25 | - | 20679.1513 | 47.1625 | 172.8977 | 1.67 | - | 5418.6668 | 12.6018 | 48.9833 | Собст. средства
7 | 1600 | Разукрепление распределительных линий 0,4кВ | 4 | - | 120.96 | 22.268 | 66.3809 | 4 | - | 125.7984 | 22.268 | 71.4135 | 4 | - | 130.832 | 22.268 | 74.4419 | 4 | - | 136.064 | 22.268 | 81.6345 | 4 | - | 141.504 | 22.268 | 86.5557 | Собст. средства
V Мероприятия по совершенствованию метрологического обеспечения измерений для расчетного и технического учета электроэнергии
1 | 30 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10кВ (питающие центры) | 8 | - | 2145.7015 | 66.24 | 197.4614 | 9 | - | 2438.356 | 74.52 | 238.9856 | 8 | - | 2320.788 | 66.24 | 221.4403 | 9 | - | 2685.324 | 74.52 | 273.1903 | 8 | - | 2560.096 | 66.24 | 257.4749 | Инвестиции, привлеченные средства
2 | 30 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ (ТП и объекты энергоснабжения, в т.ч. многоквартирные жилые дома) | 51 | - | 33032.975 | 274.533 | 818.3829 | 56 | - | 37383.608 | 301.448 | 966.7437 | 55 | - | 40470.668 | 296.065 | 989.7453 | 50 | - | 54983.4315 | 269.15 | 986.7039 | 47 | - | 66806.599 | 253.001 | 983.4149 | Собст. средства, инвестиции, привлеченные средства
Итого: |  |  |  |  | 115518.2154 | 851.445 | 2538.1574 |  |  | 120886.2929 | 902.3101 | 2893.7084 |  |  | 130603.2723 | 916.2671 | 3063.081 |  |  | 138880.5542 | 864.8856 | 3170.6705 |  |  | 147771.7951 | 834.7729 | 3244.7622