## Worksheet
Предоставление информации
для размещения на сайте
предприятия
Сводные данные об аварийных отключениях за июнь месяц 2020 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
№ п/п | Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросете вой объект | Наименование электросетевого объекта | Уровень напряжения (кВ) | Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям | Дата, время восстанов-ления передачи электро-энергии потребителям | Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения) | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1 | г.Орел | 1 секция шин 10 кВ ПС 110/10 кВ Восточная | 10 | 01.06.2020 01:30 | 01.06.2020 02:10 | Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго» | Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
2 | п.Долгое | КВЛ-10 кВ №40 ПС Черемисиново | 10 | 01.06.2020 20:15 | 01.06.2020 21:53 | Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях. Повреждение концевой муфты на КЛ 10 кВ | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Ливенского МФ
3 | с.Сосково | ТП 006, ТП 009 | 10 | 01.06.2020 10:09 | 01.06.2020 13:40 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Разрушение опорных изоляторов выключателя нагрузки разрядников в РУ-10 кВ ТП 006 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Нарышкинского МФ
4 | г.Орел | 3 секция шин КРУН 10 кВ ПС 110/35/10 Советская | 10 | 02.06.2020 12:55 | 02.06.2020 13:42 | Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго» | Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
5 | г. Ливны | КЛ 6 кВ №10 ПС «Черкасская» | 6 | 02.06.2020 23:10 | 03.06.2020 02:25 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Повреждение КЛ 6 кВ ТП 025.01 — ТП 011.02 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Ливенского МФ
6 | г.Орел | КЛ 10 кВ РП 10.12 — ТП 886.01, КЛ 10 кВ РП 13.13 — ТП 824.02 | 10 | 05.06.2020 16:20 | 05.06.2020 19:25 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".КЗ КЛ 10 кВ РП 10.12 — ТП 886.01 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
7 | г.Орел | 3 секция шин 10 кВ ПС 110/35/10 кВ ПС Советская | 10 | 05.06.2020 20:25 | 05.06.2020 20:55 | Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго» | Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
8 | с.Тросна | ВЛ10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Тросна | 10 | 05.06.2020 12:50 | 05.06.2020 13:20 | Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго» | Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
9 | г.Орел | 2 сек ПС Пищевая | 10 | 06.06.2020 06:30 | 06.06.2020 07:30 | Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго» | Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
10 | г.Мценск | КВЛ 10 кВ №39 ПС 220/110/10 кВ Мценск | 10 | 07.06.2020 18:41 | 07.06.2020 20:40 | Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго» | Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
11 | г.Орел | КЛ 6 кВ №605 ПС Заводская | 6 | 08.06.2020 18:50 | 08.06.2020 21:35 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 6 кВ №605 ПС Заводская — ТП 511.003 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
12 | г.Орел | КЛ 6 кВ №271 ПС Заводская | 6 | 08.06.2020 18:50 | 08.06.2020 20:45 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 6 кВ ТП 447.03 — ТП 516.05 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
13 | г.Орел | КЛ 10 кВ №57 ПС Орловская районная | 10 | 08.06.2020 20:40 | 08.06.2020 23:05 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Причина не выявлена | Повторное включение успешно
14 | г.Дмитровск | ТП 009 | 10 | 08.06.2020 00:20 | 08.06.2020 03:15 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Повреждение концевой муфты кабельной перемычки между РУ-10 кВ и трансформатором | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Кромского МФ
15 | г.Орел | КЛ 10 кВ №57 ПС Орловская районная | 10 | 09.06.2020 02:00 | 09.06.2020 03:35 | Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях. | Устранено персоналом ведомственных сетей.
16 | г.Орел | ТП 458, ТП 459 | 6 | 09.06.2020 16:50 | 09.06.2020 18:20 | Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго» | Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
17 | г.Мценск | КЛ 10 кВ РП 002.03 — ТП 051.03 | 10 | 09.06.2020 13:25 | 09.06.2020 14:05 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Повреждение концевой кабельной муфты в ячейке 03 ТП 051 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ
18 | г.Орел | КЛ 10 кВ РП 34.09 — ТП 850.02 | 10 | 12.06.2020 12:40 | 12.06.2020 13:30 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 10 кВ РП 34.09 — ТП 850.02 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
19 | г.Орел | КЛ 10 кВ №915 ПС Пищевая — РП 27.03 | 10 | 12.06.2020 12:41 | 12.06.2020 13:45 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 10 кВ №915 ПС Пищевая — РП 27.03 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
20 | г.Новосиль | ТП 011 | 10 | 12.06.2020 18:54 | 12.06.2020 21:25 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами). Повреждение проходных изоляторов | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Залегощенского МФ
21 | п.Долгое | КВЛ 10 кВ №01 ПС Долгое | 10 | 13.06.2020 07:00 | 13.06.2020 09:19 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Повреждение изоляторов на опоре №52 ВЛ 10 кВ | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Ливенского МФ
22 | г.Мценск | КВЛ 10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Коммаш | 10 | 13.06.2020 04:16 | 13.06.2020 04:59 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Межфазное КЗ и отключение ВЛ 10 кВ ячейки №18 ПС 110/35/10 кВ Коммаш, вследствие падения дерева в пролете опор 17-18 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ
23 | г.Мценск | ВЛ 10 кВ ПС 110/35/10 Район В | 10 | 13.06.2020 10:21 | 13.06.2020 14:00 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Повреждение изоляторов (2 шт) на опоре №31, вследствие воздействия прямых ударов молнии | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ
24 | г.Орел | КЛ 10 кВ №3 ПС Районная | 10 | 14.06.2020 10:57 | 14.06.2020 11:40 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 10 кВ ТП 848.02 — ТП 847.01 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
25 | г.Орел | КЛ 10 кВ №929 ПС Пищевая | 10 | 16.06.2020 21:35 | 16.06.2020 23:25 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 10 кВ №929 ПС Пищевая — РП 27.12 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
26 | г.Мценск | КВЛ 10 кВ РП 002.01 — ТП 018.02 | 10 | 18.06.2020 00:48 | 18.06.2020 01:25 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Повреждение участка КЛ 10 кВ ТП 018 ячейка 02 до ЛР 080 на опоре №63 ВЛ 10 кВ №14 ПС Мценск | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ
27 | г.Орел | КЛ 6 кВ №266 ПС Заводская | 6 | 19.06.2020 00:13 | 19.06.2020 00:55 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" ОКЗ КЛ 6 кВ №266 ПС Заводская — РП 33.03 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
28 | г.Мценск | ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Район В |  | 19.06.2020 14:26 | 19.06.2020 15:23 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Перекрытие ВЛ 10 кВ в пролете опор 30-31 веткой дерева ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Район В | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ
29 | г.Ливны | КВЛ 6 кВ №14 ПС Черкасская | 6 | 21.06.2020 18:22 | 21.06.2020 19:05 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго", вызванные сверхрасчетными природно -климатическими нагрузками | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Ливенского МФ
30 | г.Болхов | ВЛ 10 кВ №23 ПС Болхов | 10 | 22.06.2020 11:50 | 22.06.2020 20:04 | Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго» | Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
31 | п.Верховье | ВЛ 10 кВ №02, №05 ПС Верховье-1 | 10 | 22.06.2020 11:35 | 22.06.2020 12:00 | Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго» | Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
32 | п.Верховье | ТП 028 | 10 | 22.06.2020 09:00 | 22.06.2020 18:55 | Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго» | Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
33 | п.Хомутово | ВЛ 10 кВ №07, №16 ПС Хомутово | 10 | 22.06.2020 11:45 | 22.06.2020 13:11 | Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго» | Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
34 | г.Мценск | 1 секция шин 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Коммаш | 10 | 22.06.2020 06:25 | 22.06.2020 06:44 | Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго» | Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
35 | п.Верховье | ВЛ 10 кВ №20 ПС Верховье-1 | 10 | 24.06.2020 08:15 | 24.06.2020 09:34 | Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго» | Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
36 | п.Кромы | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кромская | 10 | 29.06.2020 04:30 | 29.06.2020 07:05 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Межфазное замыкание с последующим отключением ВЛ 10 Кв,вследствие падения ветви дерева на провода | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Кромского МФ
37 | п.Верховье | ВЛ 10 кВ №02, №05, №06, №18, №20 ПС Верховье-1 | 10 | 30.06.2020 14:32 | 30.06.2020 15:15 | Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго» | Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
|  |  |  | Начальник ПТО |  |  | М.А. Колесов
|  |  |  | Главный инженер |  |  | В.А. Тимохин