## Worksheet
Предоставление информации
для размещения на сайте
предприятия
Сводные данные об аварийных отключениях за март месяц 2021 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
№ п/п | Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросете вой объект | Наименование электросетевого объекта | Уровень напряжения (кВ) | Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям | Дата, время восстанов-ления передачи электро-энергии потребителям | Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения) | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1 | п.Змиевка | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п.Змиевка | 10 | 01.03.2021 09:05 | 01.03.2021 10:10 | Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях. Повреждение опорного изолятора ф «А» на ведомственной ТП РАЙПО | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Змиевского МФ
2 | г.Ливны | КЛ 6кВ №25 ПС Пластмасс | 6 | 04.03.2021 20:55 | 04.03.2021 23:55 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Повреждение КЛ 6 кВ ТП 057 — ТП 100 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Ливенского МФ
3 | г.Мценск | КВЛ 10 кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Коммаш | 10 | 11.03.2021 12:00 | 11.03.2021 13:58 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Повреждение проходного изолятора на ТП 089, вследствие чего возникло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10 кВ КВЛ 10 кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Коммаш действием защиты. | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ
4 | г.Мценск | ТП 101 | 10 | 13.03.2021 01:41 | 13.03.2021 03:27 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Повреждение полюса фазы "В" РЛНД 10 кВ | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ
5 | г.Орел | РП 10 | 10 | 14.03.2021 11:40 | 14.03.2021 12:50 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 10 кВ РП 10.11 — ТП 826.03 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
6 | г.Орел | РП 27 РУ 10 кВ 1 СШ | 10 | 15.03.2021 01:40 | 15.03.2021 02:35 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Невыявленные причины | Повторное включение успешно
7 | г.Орел | КЛ 10 кВ №926 ПС Пищевая | 10 | 15.03.2021 02:35 | 15.03.2021 04:35 | Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях. КЗ вед КЛ 10 кВ ТП 861.01 — ТП 865.01 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
8 | г.Орел | КЛ 10 кВ №493 ПС Советская — РП 16.13 | 10 | 16.03.2021 20:27 | 16.03.2021 23:45 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 10 кВ №493 ПС Советская | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
9 | г.Ливны | ТП 053 | 6 | 17.03.2021 13:25 | 17.03.2021 17:05 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ в обмотке НН трансформатора | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Ливенского МФ
10 | г.Орел | КЛ 10 кВ РП 25.15 — ТП 183.05 | 10 | 24.03.2021 10:00 | 24.03.2021 11:30 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Невыявленные причины | Повторное включение успешно
11 | г.Орел | РП 08 РУ 6 кВ 2 секция шин | 6 | 25.03.2021 02:40 | 25.03.2021 03:30 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 6 кВ РП 08.08 — ТП 355.02 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
12 | г.Орел | РП 08 РУ 6 кВ 2 секция шин | 6 | 25.03.2021 09:40 | 25.03.2021 10:30 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Невыявленные причины | Повторное включение успешно
13 | г.Орел | КЛ 10 кВ РП 25.15 — ТП 183.05 | 10 | 25.03.2021 11:40 | 25.03.2021 12:00 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Невыявленные причины | Повторное включение успешно
14 | г.Орел | КЛ 6 кВ №610 ПС Западная | 6 | 30.03.2021 12:15 | 30.03.2021 18:15 | Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях. КЗ вед КЛ 6 кВ ОП №15/1 — ТП 533.01 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
15 | г.Мценск | КВЛ 10 кВ №17 ПС 220/110/10 кВ Мценск | 10 | 31.03.2021 18:00 | 31.03.2021 19:10 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Протекание крыши здания ТП 004 и попадания воды на шины оборудования РУ 10 кВ, вследствие чего возникло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10 кВ КВЛ 10 кВ №17 ПС 220/110/10 кВ Мценск действием защиты. | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ
|  |  |  | Начальник ПТО |  |  | М.А. Колесов
|  |  |  | Главный инженер |  |  | В.А. Тимохин